DECRETO  REGLAMENTARIO  DE  LA  LEY  19.587  DE  HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Decreto 351/79

Publicación B.O.: 22/5/79

Artículo 1. - Aprobar la reglamentación de la Ley Nº 19.587, contenida  en los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII que forman  parte  integrante del presente Decreto.

Artículo  2. - Autorizar al Ministerio de Trabajo de la Nación, cuando las circunstancias  así  lo  justifiquen, a otorgar plazos, modificar valores, condicionamientos y requisitos establecidos en  la  reglamentación  y  sus anexos, que se aprueban por el presente decreto.

Artículo 3.- Derogar el anexo reglamentario de la Ley Nº 19.587,  aprobado por el Decreto Nº  4.160/73,  sustituyéndolo  por  los  aprobados  por  el artículo 1º del presente Decreto.

Artículo  4.-  Comuníquese,  publíquese,  dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

ANEXO I

Reglamentación de la Ley Nº 19.587, aprobada por Decreto Nº 351/79

TITULO I

Disposiciones Generales

Establecimientos

Art.  1.-  Todo  establecimiento  que  se  instale  en el territorio de la República  que amplíe o modifique sus instalaciones dará cumplimiento a la ley 19.587 y a las reglamentaciones que al respecto se dicten.

Art.  2.-  Aquellos establecimientos en funcionamiento o en condiciones de funcionamiento, deberán adecuarse a la ley 19.587 y a las reglamentaciones que al respecto se dicten, de conformidad con los modos que a  tal  efecto fijará el Ministerio de Trabajo atendiendo a las  circunstancias  de  cada caso y a los fines previstos por dicha ley.

Art.  3.-  Las  firmas  comerciales,  sociedades,  empresas  o personas de existencia visible o  ideal  que  adquieran,  exploten  o  administren  un establecimiento  en  funcionamiento  o en condiciones de funcionar, asumen todas  las  responsabilidades  y  obligaciones  correspondientes  a la ley 19.587 y sus Reglamentaciones.

Art.  4.-  El  término  establecimiento,  designa  la  unidad técnica o de ejecución, donde se realicen tareas de cualquier índole o  naturaleza  con la presencia de personas físicas.

Art.  5.-  Las  recomendaciones  técnicas sobre: Higiene y Seguridad en el Trabajo, dictadas o  a  dictarse  por  organismos  estatales  o  privados, nacionales  o  extranjeros, pasarán a formar parte del presente Reglamento una vez aprobadas por el Ministerio de Trabajo.

Art. 6.- Las normas técnicas  dictadas  o  a  dictarse  por  la  Dirección Nacional de Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  integran  la  presente reglamentación.

Art. 7.- Facúltase a la Autoridad Nacional de aplicación a incorporar a la presente   reglamentación   los   textos  de  las  recomendaciones  de  la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de  la Salud que fuere conveniente utilizar y que completen los objetivos  de  la ley 19.587.

Título II. Prestaciones de medicina y de Higiene  y  de  Seguridad  en  el Trabajo (DEROGADO POR DECRETO Nº 1.338/96, ART. 1º)

Art. 8.- A los efectos del cumplimiento del artículo 5 inciso a) de la ley 19587,  los establecimientos concretarán las correspondientes prestaciones sobre Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo, mediante  la  siguiente estructura orgánica funcional: Servicio de Medicina del Trabajo - Servicio de  Higiene  y  Seguridad en el Trabajo. Las prestaciones ordenadas por la ley,  deberán  ser realizadas por dichos servicios bajo la responsabilidad de  graduados  universitarios,  de  acuerdo al detalle que se fija en esta reglamentación.

Los  objetivos  fundamentales  de  los  servicios  dictados  serán  en sus respectivas áreas, prevenir todo daño que pudiera causarse a la vida  y  a la salud de los trabajadores, por las condiciones de trabajo y protegerlos en su actividad y ambiente contra los  riesgos.  Estos  servicios  deberán actuar  en coordinación y tendrán relación de dependencia jerárquica en el establecimiento, con el máximo nivel orgánico del mismo.

Art. 9.- Todo establecimiento que ocupe 150 o más trabajadores en procesos de  producción,  con  exclusión  de tareas administrativas, salvo aquellas realizadas en ambientes de producción  deberá  contar  con  los  servicios especificados  en  el  artículo  8   con   carácter   interno,   los   que cumplimentarán lo establecido en la presente reglamentación.

Art. 10.- Todo  establecimiento  que  ocupe  300  o  más  trabajadores  en actividades  que  no  sean  de producción, deberá contar con los servicios especificados   en   el   artículo   8   con  carácter  interno,  los  que cumplimentarán lo establecido en la presente reglamentación.

Art.  11.-  La  autoridad competente podrá determinar en base a razones de riesgo  y  otras situaciones similares. La obligatoriedad de la ubicación, dentro  del  establecimiento,  de  los  referidos  servicios, sin tener en cuenta la cantidad de personas.

Art.  12.-  Todo  establecimiento con un número de trabajadores inferior a 150, en la situación contemplada en el artículo 9, y a 300 en la  indicada en  el  artículo  10, deberá contar con los beneficios especificados en el artículo  8  con carácter externo o interno, a voluntad del empleador, los que deberán cumplir con todos los requisitos estipulados por  la  presente reglamentación.

Art. 13.- Todo empleador que ocupe trabajadores  transitorios,  cualquiera sea  su número y la duración de la relación de dependencia, deberá cumplir con lo determinado en el artículo anterior.

Art. 14.- La autoridad competente llevará un registro de  profesionales  y auxiliares para los servicios que en  virtud  de  esta  reglamentación  se crean,  en  el  cual deberán inscribirse obligatoriamente los mismos y que podrá ser consultado por los empleadores.

Art.  15.-  El  Servicio  de  Medicina  del  Trabajo,  tiene  como  misión fundamental  promover  y  mantener  el  más  alto  nivel  de  salud de los trabajadores;  ubicándolos  en  tareas  de  acuerdo a sus aptitudes psico-físicas, adaptando el trabajo al hombre y éste a su trabajo.

Art.  16.-  Las  funciones  del Servicio de Medicina del Trabajo, serán de carácter preventivo, sin perjuicio de la prestación asistencial inicial de las  enfermedades  presentadas  durante  el  trabajo  y de las emergencias médicas  ocurridas  en  el  establecimiento, coincidente con su horario de actividad,  cesando  tal  responsabilidad  al  hacerse  cargo  el servicio asistencial que corresponda.

Art.  17.- Los servicios de Medicina del Trabajo, estarán dirigidos por un universitario con título de médico del  trabajo,  de  fábrica  o  similar, quienes  deberán  estar registrados en el Ministerio de Bienestar Social - Secretaría  de Salud Pública. Aquellos médicos que a la fecha del presente decreto estuvieran prestando servicios considerados como de la ley 19587 y su reglamentación, sin título habilitante, tendrán un único plazo  de  180 días para su inscripción con carácter provisorio en el  Registro  Nacional de Profesionales de la ley 19587 pudiendo desempeñarse durante un lapso de dos años, período en el cual deberán realizar los estudios necesarios para obtener uno de los títulos que figuran en el presente artículo.

La autoridad  de  aplicación  en  casos  debidamente  fundamentados  podrá ampliar el lapso expresado.

Art. 18.- El personal de  los  servicios  de  Medicina  del  Trabajo  será responsable  del  cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley y su reglamentación,  no  excluyendo  tal  responsabilidad  la  que corresponda legalmente  a  las   personas   físicas   o   ideales   propietarias   del establecimiento o que lo administren o exploten.

Art. 19.- El Ministerio de Bienestar Social - Secretaría de Salud Pública, organizará  y  mantendrá actualizado un registro nacional de profesionales en Medicina del Trabajo de la ley 19587, en el que deberán inscribirse los médicos de los servicios de Medicina del  Trabajo  actuantes  en  todo  el país.  Sin  este requisito, no podrán ejercer su profesión, en actividades relacionadas con la presente reglamentación.

Art. 20.- Se define como:

1. Servicio de Medicina del Trabajo Interno: el integrado en la estructura del  establecimiento,  ubicado  dentro  del  mismo, dirigido por un médico especializado   y   con   capacidad   operativa  suficiente  en  personal, instalaciones  y  medios  para  atender  las  misiones  y funciones que la presente reglamentación le asigne. Este servicio podrá extender su área de responsabilidad  a  todos  los centros de trabajo dependientes de un mismo establecimiento con menos de 150 trabajadores.

2.   Servicio   de   Medicina   del  Trabajo  Externo:  el  que  asume  la responsabilidad establecida por la ley  19587  y  su  reglamentación  para prestar  servicio a establecimientos con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios.

3. Médico del Trabajo o de Fábrica: el que cuenta con  especialización  en medicina  del  trabajo,  obtenida  mediante  la  aprobación  de  CURSOS de postgrado que se realicen en universidades oficiales o  privadas  y  otros organismos oficiales reconocidos por la autoridad competente.

Art. 21.- Los Servicios de Medicina del Trabajo  Interno  deberán  cumplir los siguientes requisitos mínimos

1.  Personal:  los  médicos  del  trabajo  que  actúen  en los respectivos servicios  deberán  cumplir  sin  excepciones con el art. 19 y además como mínimo:

1.1.  Confeccionar  y  mantener  actualizado  un  legajo  médico  de  cada trabajador,  según  modelo del Ministerio de Bienestar Social - Secretaría de Salud Pública.

1.2. Registrar, en libro rubricado por la autoridad competente en casos de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo los siguientes  datos: apellido y nombre completos, documentos de identidad,  número  de  legajo, edad,  domicilio,  oficio  u  ocupación,  antigüedad en el trabajo y en el establecimiento, cambios de puestos de trabajo dentro del establecimiento, diagnóstico, lugar de tratamiento, terapéutica instituída  y  notificación al interesado.

1.3.  Realizar  inspecciones  periódicas  a  todo el establecimiento y con mayor frecuencia a los lugares de trabajo del mismo.

1.4.  Efectuar directamente o bajo su supervisión, los exámenes médicos de ingreso  y  demás  exámenes en salud, según corresponda a todo el personal del establecimiento.

1.5.  Efectuar personalmente los exámenes de retorno al trabajo después de ausencia provocada por enfermedad o accidente.

1.6. Efectuar, directamente o bajo su supervisión,  examen  clínico  a  la totalidad  de  los  trabajadores del establecimiento, por lo menos una vez por año.

1.7.  Efectuar personalmente reconocimientos semestrales o en períodos más breves a su criterio, al personal afectado a tareas con riesgos especiales y a los disminuidos en readaptación.

1.8. Ejecutar acciones de educación sanitaria, socorrismo y vacunación.

1.9. Realizar estudios de ausentismo por morbilidad, para  orientación  en el programa médico del establecimiento.

1.10.  Efectuar  encuestas  y  análisis  de  los  accidentes  ocurridos en coordinación con el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.11.  Efectuar  seguimientos  de  los accidentados y de los afectados por enfermedades profesionales.

1.12. Efectuar auditoría médica e informe anual de actividades para elevar a la autoridad competente.

1.13. Llevar las estadísticas relacionadas con su  tarea,  coordinadamente con el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.14. Arbitrar los medios a fin de que los  inspectores  de  la  autoridad competente puedan cumplir su misión sin dificultades.

Art. 2.- Equipamiento.

2.1. Muebles e instrumental de uso corriente en Medicina del Trabajo.

2.2. Armarios y ficheros para archivo, provistos de cerraduras y todos los elementos necesarios.

2.3.  Botiquín  completo para primeros auxilios adecuado a los riesgos del establecimiento, accesible en forma permanente.

2.4.  Botiquín  de  específicos,  adecuado  al  tratamiento inicial de las enfermedades más comunes en los ambientes de trabajo  accesible  en  forma permanente.

2.5. Camillas para transporte de enfermos o heridos.

2 6. Medios de comunicación que faciliten el desempeño de las tareas.

Art. 3.- Afectación de horas/médico. Los servicios de Medicina del Trabajo Interno deberán disponer como mínimo, de las siguientes  horas/médico  por día de acuerdo al siguiente detalle:

Cantidad de trabajadores·······················Horas/médico diarias

Artículo 9··········Artículo 10

150-300···············--····························3

301-450·············300-450·························4

451-600·············451-600·························5

601-750·············601-750·························6

751-900·············751-900·························7

A  partir  de  901  trabajadores, se agregará una hora-médico por cada 400 más.

Art. 4.- Personal auxiliar: los servicios Médicos Internos, deberán contar como   mínimo  con  una  enfermera/o  con  diploma  o  título  habilitante reconocido por la autoridad competente, por la totalidad de cada turno  de trabajo,  cuando  en cada uno de ellos el número de trabajadores exceda de 50 en la situación contemplada en el artículo 9 y 200 en la indicada en el artículo 10, excepto cuando la peligrosidad de  la  tarea  con  un  número menor  lo  justifique. Dicho personal serß colaborador del médico y tendrá las siguientes misiones y funciones básicas

4.1. Actuar  en  primeros  auxilios  y  cumplimentar  prescripciones  bajo supervisión del médico.

4.2. Asistir al médico en sus tareas habituales.

4.3. Actuar en tareas de promoción de salud y educación sanitaria.

4.4.  Realizar  tareas  de  archivo  y  mantenimiento  de la documentación médica, colaborando en la obtención de datos estadísticos.

4.5.  Acompañar  y  asegurar  la  recepción  del enfermo o accidentado, de urgencia, en caso de ser evacuado.

Art.  22.-  Los  Servicios  de  Medicina  del Trabajo Externos tendrán las mismas misiones y funciones que los  Servicios  de  Medicina  del  Trabajo Internos y cumplimentarán los siguientes requisitos mínimos:

1. Deberán estar inscriptos en el registro habilitado para tal fin  en  el Ministerio de Bienestar Social - Secretaría de Salud Pública.

2.  Deberán  contar  con  médicos  del  trabajo  y  enfermeros en la misma cantidad mínima que se establece para los servicios internos.

3. Deberán contar con medios de comunicación y de transporte que faciliten el desempeño de las tareas.

4.  Sus  oficinas  y  consultorios  cumplirán  con las condiciones mínimas exigidas a los servicios internos.

Art. 23.- Los exámenes en salud  serán  los  siguientes:  de  ingreso,  de adaptación,  periódicos,  previos  a  una  transferencia   de   actividad, posteriores   a   una   ausencia   prolongada  y  previos  al  retiro  del establecimiento.

Art. 24.- El examen médico de ingreso tendrá como propósito  asegurar  que el postulante reúna las condiciones psicofísicas que su trabajo requerirá, sirviendo para orientarlo hacia tareas que no sean causales  de  perjuicio para  su  salud y están acordes con sus aptitudes. El examen se ajustará a lo siguiente:

1. Examen clínico completo que incluirá la agudeza visual  de  ambos  ojos por separado y audiometría en los casos de trabajo en  ambientes  ruidosos todo  lo  cual  se  asentará  en  una ficha según modelo del Ministerio de Bienestar  Social  - Secretaría de Salud Pública y que integrará el legajo médico.

2.   Radiografía   panorámica  de  tórax  o  abreugrafía,  fehacientemente identificadas mediante tipos de plomo o procedimiento similar.

3.  Intradermorreacción  de  Mantoux inoculando tuberculina purificada, en caso   de   no  haber  sido  cumplimentada  la  ley  14837  de  vacunación antituberculosa  y  su decreto reglamentario Nro. 9217/60 y vacunación BCG si fuera necesario.

4. Exámenes de laboratorio que comprenderán como mínimo: análisis completo de  orina  eritrosedimentación,  hemograma,  glucemia, azoemia, reacciones para  investigar  sífilis  y  Chagas Mazza y en las industrias de la carne investigación de brucelosis.

5.  Exámenes clínicos y complementarios, con la frecuencia que se detalla, se practicarán en los siguientes casos especiales o cuando se trabaje o se sospeche contaminación con:

6. Semestrales:

6.1. Berilio y sus compuestos, cromo  y  sus  compuestos,  benceno  y  sus homólogos,  fósforo  blanco,  derivados  nitrados,  aminados,  fenólicos y halogenados de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, sulfuro de  carbono, herramientas manuales de aire comprimido que produzcan vibraciones,  hiper e  hipo  presión  barométrica,  sustancias  pulverulentas,  flúor  y   sus compuestos, sustancias carcinogénicas y radiaciones ionizantes.

6.2.  Conductores  de  automotores internos del establecimiento de grúas o que  operen  maquinarias que puedan significar riesgos para sí, terceros o instalaciones.

7. Trimestrales:

7.1. Manganeso y su compuestos, mercurio, sus amalgamas y sus compuestos.

7.2. Plomo y sus compuestos, examen al mes, a los tres meses del ingreso y ulteriormente semestrales.

8. Expuestos a nivel sonoro continuo equivalente de 85 dB(A) o más, al mes de ingreso, a los seis meses y posteriormente cada a±o, debiendo  efectuar las audiometrías como mínimo 18 horas después de finalizada la  exposición al ruido.

Art.  25.-  El  Servicio  de  Medicina  del  Trabajo  del  establecimiento informará al Ministerio de Bienestar Social - Secretaría de Salud Pública, sobre los hallazgos patológicos que se obtuvieran en los exámenes en salud que exige la ley 19587 y sus reglamentaciones y que  disminuyan  en  forma permanente  las aptitudes psicofísicas de los examinados. La Secretaria de Salud  Pública  organizará  y mantendrá organizado el Registro Nacional de Salud,   donde   se   archivarán   los   datos   patológicos   del  examen preocupacional, los  correspondientes  a  los  hallazgos  patológicos  que surjan de exámenes  periódicos  o  los  efectuados  como  consecuencia  de accidentes  de  trabajo  o enfermedades profesionales, configurando así un seguimiento de la salud del trabajador en sus migraciones laborales dentro del país y aún  en  sus  cambios  de  actividad  laboral  en  su  zona  de residencia.

Art.  26.- El Servicio Médico emitirá el dictamen de apto o no en relación con  las  tareas  propuestas  y  no  consignará  el  diagnóstico  de   las enfermedades que padeciera el postulante.

Art.  27.- Los trabajadores estarán obligados a someterse al examen médico preocupacional   y   a   los  exámenes  médicos  periódicos,  así  como  a proporcionar todos los antecedentes  que  les  sean  solicitados  por  los médicos.

Los  exámenes  periódicos  se  realizarán  en  el  horario habitual de los trabajadores, dentro o fuera del establecimiento.

Se exceptúan los casos en  que  se  requiera  exámenes  de  especialistas, radiológicos o de  laboratorio,  en  los  cuales  se  podrán  fijar  horas distintas del horario de  las  jornadas  legales  habituales  de  trabajo, debiendo compensarse el tiempo que insuman, como tiempo efectivo y  no  de labor.

Art.  28.-  Los  trabajadores  en quienes se encuentren alteraciones de la salud relacionadas con la presente reglamentación,  serán  informados  por los  médicos  acerca de las mismas, debiendo quedar constancia firmada por el interesado en su respectiva ficha clínica.

Art.  29.-  Los  médicos  deberán  comunicar  a  la  administración de los establecimientos las  necesidades  relacionadas  con  las  condiciones  de trabajo,  como  por  ejemplo:  cambio de tareas, de esfuerzo menor, tareas sedentarias,  precisando  además  el  lapso  de  las  mismas, debiendo los empleados cumplimentar lo aconsejado en tal  sentido  por  el  médico  del trabajo. Los médicos del trabajo llamarán la atención y documentarán  esos llamados  de  atención,  sobre las necesidades de modificaciones que deban introducirse en los procesos industriales, cuando  éstos  puedan  producir trastornos en la salud de los trabajadores.

Art. 30.-  Los  médicos  del  trabajo  deberán  enviar  al  Ministerio  de Bienestar Social - Secretaría  de  Salud  Pública  una  denuncia  escrita, inmediatamente  de diagnosticar cada enfermedad profesional o accidente de trabajo,  especificando  el  establecimiento,  el  trabajador  enfermo, la naturaleza  de  la  industria  y  el  tipo  de  tareas  que  realizaba  el trabajador,  antigüedad  en  las mismas, fecha presunta del comienzo de la enfermedad  o accidente, historia clínica resumida, tratamiento instituído y  sus  resultados,  descripción  complementaria  del ambiente de trabajo, protecciones existentes o aconsejables, trabajadores expuestos a  procesos similares y todo otro antecedente relacionado.

Art. 31.- Los trabajadores de un establecimiento no  estarán  obligados  a asistirse  por sus enfermedades, mientras puedan hacerlo ambulatoriamente, en el consultorio de la empresa y con el o los médicos de la  misma,  pero éstos  podrán  supervisar,  tanto  en  aquel  caso como en el que requiera internación, los tratamientos que se apliquen, en base al conocimiento que deban tener de las condiciones psicofísicas del trabajador.

Art. 32.- Los médicos estudiarán desde el punto  de  vista  higiénico  los lugares de trabajo, las  operaciones  industriales,  las  materias  primas utilizadas y los productos intermedios y finales alcanzados en el  proceso industrial.  Deberán  conocer  asimismo los requerimientos psicofísicos de todas las operaciones que se realizan en la empresa en coordinación con el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Art. 33.- Los médicos asesorarán sobre la instalación y  mantenimiento  de los servicios sanitarios, refectorios, cocinas, vestuarios y provisión  de agua potable en coordinación con el Servicio de Higiene y Seguridad.

Capítulo 4. Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Art. 34.- El Servicio de Higiene y Seguridad  en  el  Trabajo  tiene  como misión  fundamental, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo y el más alto nivel de seguridad.

Art. 35.- Los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberán estar dirigidos por graduados universitarios, a saber:

1.  Graduados universitarios con cursos de posgrado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, de no menos de 500 horas de  duración  y  desarrollados  en universidades estatales o privadas.

2.  Ingenieros con cursos de posgrado en Higiene y Seguridad en el Trabajo de no menos de 400 horas de  duración  y  desarrollados  en  universidades estatales o privadas.

3. Graduados universitarios, especializados en Higiene y Seguridad  en  el Trabajo a juicio de la autoridad competente y que a la fecha de aplicación del  presente  decreto,  estuvieran  a cargo o realicen en forma directa o personal actividades en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

4. Aquellos graduados universitarios que a la fecha del presente  decreto, estuvieran prestando servicios considerados como de  la  ley  19587  y  su reglamentación  y  que  a  juicio  de  la  autoridad  competente  no estén especializados, tendrán un único plazo de 180 días para su inscripción con carácter provisorio, en el Registro Nacional de Profesionales  de  la  ley 19587, pudiendo desempeñarse durante un lapso de dos años, período  en  el cual deberán realizar los estudios que figuran en el presente artículo.

La autoridad competente, en casos debidamente fundamentados, podrá ampliar el lapso expresado.

Art. 36.- Los  graduados  universitarios  que  dirijan  los  servicios  de Higiene y Seguridad en el Trabajo, serán responsables de las  obligaciones fijadas  por la ley y su reglamentación, no excluyendo tal responsabilidad la  que  corresponda  legalmente,  a  las  personas  físicas   o   ideales propietarias del establecimiento, o que lo administran o exploten.

Art.  37.-  El  Ministerio  de  Trabajo,  por  intermedio  de la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en  el  Trabajo,  organizará  y  mantendrá actualizado un Registro Nacional de Graduados Universitarios, incluídos en el art. 35 y técnicos en Higiene y  Seguridad  en  el  Trabajo.  Sin  este requisito,  no podrán ejercer su profesión en actividades relacionadas con la presente reglamentación.

Art. 38.- Se define como:

1. Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo Interno: El integrado  en la  estructura del establecimiento, ubicado dentro del mismo, dirigido por los graduados universitarios incluídos en el artículo  35,  con  capacidad operativa  suficiente en personal, instalaciones y medios para atender las misiones y funciones que la presente reglamentación  le  asigna.  ····Este servicio podrá extender su área de responsabilidad a todos los centros  de trabajo dependientes de un mismo establecimiento.

2.  Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo Externo: El que asume la responsabilidad establecida por la ley  19587  y  su  reglamentación  para prestar  servicios  a establecimientos, con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios.

Art. 39.- Los Servicios de Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  Interno deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

1. Personal: Los graduados universitarios, enumerados en el artículo 35  y los técnicos en Higiene y Seguridad en  el  Trabajo  deberán  cumplir  sin excepciones  con  el  artículo  37  y  además  establecer  los objetivos y elaborar los programas de Higiene y Seguridad en el Trabajo a cumplirse en coordinación  con  los  servicios de Medicina del Trabajo en el área de su competencia,   adaptados   a  la  magnitud  del  establecimiento,  riesgos emergentes  y características propias de éste, evaluando posteriormente su resultado.

Confeccionar  y  mantener  actualizado  un  legajo  técnico  en  Higiene y Seguridad en el Trabajo, el que deberá ser rubricado  por  el  responsable del servicio, exhibido ante la autoridad competente, a su requerimiento  y estar conformado como mínimo por:

1.1. Planos generales de la planta en  escala  1:100,  con  indicación  de todas las instalaciones industriales  y  rutas  procesales,  diagrama  del proceso.

1.2. Planos de las áreas de la planta, que presenten  o  puedan  presentar riesgos en materia  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  y  memoria tecnológica de las medidas de control de riesgo.

1.3.  Planos generales y de detalle de los servicios de prevención y lucha contra incendio del establecimiento, así como también de todo  dispositivo o sistema de seguridad existente para tal fin.

1.4. Planos generales de los circuitos y medios de egreso (ruta de  egreso en la emergencia).

2.  Mantener  a  los  efectos  del  mejor cumplimiento de sus obligaciones específicas,   coordinación   de   actuación   con  todas  las  áreas  del establecimiento,

3.  Controlar  el  cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo,  en  coordinación  con  el  Servicio  de  Medicina  del  Trabajo, adoptando  las  medidas  preventivas  adecuadas a cada tipo de industria o actividad,  especialmente  referidos  a: condiciones ambientales, equipos, instalaciones, máquinas, herramientas y elementos de trabajo, prevención y protección contra incendio.

4.  Especificar  las  características y controlar las condiciones de uso y conservación de los elementos de protección personal, de almacenamiento  y transporte  de material, de producción, transformación, distribución y uso de  energía  y  todo  aquello  relacionado  con estudios y proyectos sobre instalaciones,   modificaciones   y   ampliaciones   en   el  área  de  su competencia.

5. Redactar textos para el etiquetado de sustancias nocivas.

6.  Elaborar  reglamentaciones, normas y procedimientos para el desarrollo del trabajo sin riesgos para la salud del trabajador.

7. Llevar estadísticas relacionadas con sus tareas, en coordinación con el Servicio de Medicina del Trabajo.

8. Registrar en libro foliado rubricado por la autoridad competente, todas las    evaluaciones   de   los   contaminantes   ambientales   existentes, efectuándolas  con la frecuencia que las características de cada industria exija, especificando investigación realizada, método utilizado, resultado, fecha y aclaración  del  graduado  universitaria  especializado  actuante, consignando su numero de matricula profesional y firma.

9. Equipamiento. Los establecimientos deberán proporcionar a los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo  todos  los  elementos  necesarios  y además las facilidades de  comunicaciones  que  éstos  necesiten  para  el desempeño de sus tareas.

10.  Afectación  de  las horas profesionales. Como mínimo deberá cumplirse con las siguientes tablas correspondientes  a  horas/mes  en  función  del numero  de trabajadores y de los riesgos inherentes al proceso tecnológico de cada industria; a tal efecto se dividen las mismas en tres grupos según los correspondientes capítulos.

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo Interno. Asignación de Horas Profesionales.

················································Categorías

Número de operarios··············A·················B··················C

·························Cap.5-6-11-12··········5-6-7-11··········5 al 22

·························14-18 al 22············12-14-15

················································18 al 22

····151-250··················4···················30·················60

····251-350··················8···················45·················78

····351-450·················12···················60·················69

····451-550·················16···················75················114

····551-650·················20···················90················132

····651-750·················24··················105················150

····751-850·················28··················120················168

····851-950·················32··················135················186

····Más de 950··············36··················150················196

Las normas mencionadas en la tabla precedente corresponden a horas/mes.

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo Externo. Asignación de horas profesionales.

Número de operarios·························Categorías

································A·················B·················C

······················Cap. 5-6-11-12············5-6-7·········5 al 22

······················14-18 al 22··············11-12-14

···············································15-16-18

···············································al 22

···· 1  a  15·············L.T.···················L.T.············  L.T.  4 hs.

····16 a 30·············L.T.···················L.T.  4  hs.······  L.T.  8 hs.

····31 a 60·············L.T.·················· L.T. 8  hs.······  L.T.  16 hs.

····61 a 150············L.T.·················· L.T. 16 hs····· L.T. 30 hs

Las horas mencionadas en la tabla  precedente  corresponden  a  horas/mes. L.T. corresponde a Legajo Técnico.

11.  Personal auxiliar: los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberán contar como mínimo con un técnico en Higiene  y  Seguridad  en  el Trabajo  con  diploma  o  título  habilitante  reconocido por la autoridad competente de acuerdo a la siguiente tabla:

····Número de trabajadores······················Número de técnicos

········150-450·········································1

········451-900·········································2

A partir de 901 y por cada 900 trabajadores, se agregará un  técnico  más. El cómputo se realizará por cada turno en el establecimiento.

Los valores indicados en la  tabla  precedente  se  considerarán  mínimos, pudiendo incrementarse en base  a  razones  de  riesgos  a  juicio  de  la autoridad competente. Dicho personal será colaborador del responsable  del servicio y tendrá las siguientes misiones y funciones básicas:

····11.1. Colaborar con el responsable del servicio.

····11.2. Asistir al responsable del servicio en sus tareas habituales.

····11.3. Actuar en tareas de educación en materia de Higiene y  Seguridad en el Trabajo.

····11.4. Realizar tareas de archivo y mantenimiento de la documentación.

Art. 40.- Los Servicios de Higiene y  Seguridad  en  el  Trabajo  Externos tendrán  las  mismas  misiones  y funciones que los Servicios de Higiene y Seguridad  en  el  Trabajo  Internos  y  cumplimentarán   los   siguientes requisitos mínimos:

1.  Deberán  estar inscriptos en el registro habilitado para tal fin en el Ministerio de Trabajo.

2. Deberán contar  con  personal  en  la  misma  cantidad  mínima  que  se establece para los servicio internos.

3. Sus dependencias e instalaciones cumplirán con las condiciones  mínimas exigidas para los servicios internos.

Art.  41.-  Los  establecimientos deberán prestar su colaboración a fin de que los inspectores de la autoridad competente puedan  cumplir  su  misión sin dificultad.

Título III. Características constructivas de los establecimientos

Capítulo   5.   Proyecto,  instalación,  ampliación,  acondicionamiento  y modificación

Art.   42.-   Todo  establecimiento  que  se  proyecte,  instale,  amplíe, acondicione   o   modifique   sus   instalaciones,   tendrá   un  adecuado funcionalismo en la distribución  y  características  de  sus  locales  de trabajo y dependencias complementarias, previendo condiciones de higiene y seguridad  en  sus  construcciones  e instalaciones, en las formas, en los lugares de trabajo y en el ingreso, tránsito y egreso del personal,  tanto para los momentos de desarrollo normal de tareas como para las situaciones de  emergencia.  Con  igual  criterio,   deberán   ser   proyectadas   las distribuciones, construcciones y montaje de los equipos industriales y las instalaciones de servicio. Los equipos,  depósitos  y  procesos  riesgosos deberán quedar aislados o adecuadamente protegidos.

En aquellos municipios donde no existieran códigos en la materia  o  estos no fueran suficientes, se adoptará como base el de la Municipalidad de  la Ciudad de Buenos Aires.

Art.  43.- La autoridad competente intervendrá en todas las circunstancias en que no se cumpla con las prescripciones indicadas y  que  den  lugar  a falta de higiene o situaciones de riesgo en los lugares de trabajo.

Art. 44.- Cuando  razones  de  Higiene  y  Seguridad  lo  requieran,  todo establecimiento   existente  deberá  introducir  las  reformas  necesarias ajustadas a esta reglamentación.

Art.   45.-   Los  establecimientos  así  como  también  todas  las  obras complementarlas  y  para  equipos  industriales,  deberán  construirse con materiales de adecuadas características para el uso o función  a  cumplir. Mantendrán invariables las mismas a través del  tiempo  previsto  para  su vida    útil.   Toda   construcción   o   estructura   portante   de   los establecimientos,  obras  complementarias  y  equipos  industriales de los mismos,  ajustarán  las formas y cálculos de su estructura resistente a la mejor técnica, de modo  tal  que  les  asegure  la  máxima  estabilidad  y seguridad, quedando sujeta la misma  a  los  coeficientes  de  resistencia requeridos por las normas correspondientes.

Art. 46.- Todo establecimiento dispondrá de servicios sanitarios adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad proporcionada  al  número  de personas que trabaje en él.

Art. 47.- Los locales sanitarios dispondrán de:

1. Lavabos y duchas con agua caliente y fría.

2. Retretes individuales que dispondrán  de  una  puerta  que  asegure  el cierre del vano en no menos de los 3/4 de su altura (2,10 m.).

3. Mingitorios.

Art.  48.- En todo predio donde se trabaje, existirá el siguiente servicio mínimo sanitario:

1 Retrete construído en  mampostería,  techado,  con  solado  impermeable, parámentos revestidos con  material  resistente,  con  superficie  lisa  e impermeable, dotado de un inodoro tipo a la turca.

2. Un lavabo.

3. Una ducha con desagüe, dotada de sistema de agua caliente y fría.

La autoridad competente contemplará los casos de excepción en los trabajos transitorios.

Art. 49.- En todo establecimiento,  cada  unidad  funcional  independiente tendrá los servicios sanitarios proporcionados al número de  personas  que trabajan en cada turno, según el siguiente detalle:

1. Cuando el total de trabajadores no exceda de 5, habrá  un  inodoro,  un lavabo y una ducha con agua caliente y fría.

2.  Cuando  el  total  exceda  de  5  y  hasta 10, habrá por cada sexo: un inodoro, 1 lavabo y una ducha con agua caliente y fría.

3. De 11 hasta 20 habrá

a)  Para  hombres:  1  inodoro,  2  lavabos,  1 orinal y 2 duchas con agua caliente y fría.

b)  Para  mujeres:  1  inodoro,  2  lavabos y 2 duchas con agua caliente y fría.

4. Se aumentará: 1 inodoro por cada 20 trabajadores o fracción de  20.  Un lavabo y 1 orinal por cada 10 trabajadores o fracción de 10. Una ducha con agua caliente y fría por cada 20 trabajadores o fracción de 20.

Art.  50.- Los establecimientos que ocupen más de 10 obreros de cada sexo, dispondrán de locales destinados a vestuarios. Estos deberán  ubicarse  en lo  posible junto a los servicios sanitarios, en forma tal que constituyan con éstos un conjunto integrado funcionalmente.

Aquéllos que ocupen hasta 10 obreros de cada sexo, podrán reemplazar a los vestuarios por  apartados  para  cada  sexo,  entendiéndose  por  tales  a sectores  separados  por un tabique de material opaco de 2,50 m. de altura ubicado dentro de un ambiente cubierto.

La autoridad competente contemplará los casos de excepción.

Art.  51.- Todo vestuario debe hallarse equipado con armarios individuales para  cada  uno  de  los  obreros del establecimiento. En aquellos lugares donde se realizan procesos o se manipulen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas,  los  armarios  individuales  serán dobles, uno destinado a la ropa de calle y el otro a  la  de  trabajo.  El diseño  y  materiales  de construcción de los armarios deberán permitir la conservación de su higiene y su fácil limpieza. No se  admitirán  armarios construídos con materiales combustibles ni de estructura porosa.

Art. 52.- Cuando la empresa destine un local para comedor, deberá ubicarse lo más aisladamente posible del resto del establecimiento, preferiblemente en edificio independiente. Los pisos, paredes  y  techos,  serán  lisos  y susceptibles  de  fácil  limpieza,  tendrán  iluminación,  ventilación   y temperatura adecuada.

Art. 53.- Los  establecimientos  que  posean  local  destinado  a  cocina, deberán  tenerlo  en  condiciones  higiénicas  y   en   buen   estado   de conservación, efectuando captación de vapores y humos,  mediante  campanas con aspiración forzada, si fuera necesario.

Cuando  se  instalen  artefactos para que los trabajadores puedan calentar sus comidas, los mismos deberán  estar  ubicados  en  lugares  que  reúnan condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

Art.  54.- Los locales destinados a los Servicios de Medicina del Trabajo, deberán  ubicarse  en  las  cercanías  de  las  áreas  de  trabajo,  estar suficientemente  aislados  de  ruidos  y  vibraciones  para  facilitar  la actividad médica y se  proyectarán  en  forma  tal  que  queden  agrupados formando  una  unidad funcional, en planta baja. Si estuvieran ubicados en plantas altas, dispondrán de un ascensor con  capacidad  para  camillas  y escaleras adecuadas para el desplazamiento de las mismas. Contarán con una superficie  cubierta  mínima de 50 metros cuadrados y tendrán locales para sala  de  espera,  oficinas, dos consultorios, uno de los cuales puede ser destinado  a enfermería y servicios sanitarios, separados para el personal del servicio y para  los  concurrentes,  teniendo  en  cuenta  para  estos últimos uno para cada sexo. Los consultorios podrán tener lavabos con agua caliente y fría y los servicios sanitarios estarán provistos de un lavabo, un inodoro y una ducha con agua fría y caliente.

Art. 55.- Los locales destinados a los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, deberán ubicarse en las cercanías de las áreas de trabajo y se proyectarán  en  forma  tal  que  queden  agrupados  formando  una  unidad funcional,  debiendo  contar  como  mínimo con una superficie de 30 metros cuadrados. Contarán con  locales  para  oficina,  archivo,  depósito  para instrumental  y  servicios sanitarios provistos de un lavabo, un inodoro y una ducha con agua fría y caliente.

Art. 56.- En los establecimientos temporarios, al aire libre y cuando  los trabajadores  se vean imposibilitados de regresar cada día a su residencia habitual,  se  instalarán  dormitorios,  comedores y servicios sanitarios, suministrándoseles en todos los casos agua para uso humano.

Art.  57.-  Todo  establecimiento deberá contar con provisión y reserva de agua para uso humano.

Se  eliminará toda posible fuente de contaminación y polución de las aguas que se utilicen y se mantendrán los niveles de calidad  de  acuerdo  a  lo establecido en el artículo 58.

Deberá poseer análisis de las aguas que utiliza, ya sea obtenida dentro de su  planta  o  traídas  de  otros  lugares,  los  que serán realizados por dependencias oficiales.  En  los  casos  en  que  no  se  cuente  con  los laboratorios oficiales, podrán efectuarse en laboratorios privados.

Los  análisis  establecidos  en  el  artículo  58,  serán  hechos bajo los aspectos   bacteriológicos,   físicos   y   químicos  y  comprenderán  las determinaciones establecidas por la autoridad competente en la  zona  y  a requerimiento  de  la  misma se efectuarán determinaciones especiales. Los análisis citados serán efectuados sobre todas las aguas que  se  utilicen, por separado, cuando provengan de distintas fuentes:

1. Al iniciar sus actividades todo establecimiento.

2.  Al  promulgarse la presente reglamentación, para aquellos que estén en funcionamiento.

3.  Posteriormente  un  análisis  bacteriológico  semestral  y un análisis físico-químico anual.

Los  resultados  deberán  ser  archivados  y  estarán  a disposición de la autoridad competente en cualquier circunstancia que sean solicitados.

Se entiende por agua para  uso  humano  la  que  se  utiliza  para  beber, higienizarse  o preparar alimentos y cumplirá con los requisitos para agua de bebida aprobados por la autoridad competente.

De no cumplimentar el agua la calificación de apta  para  uso  humano,  el establecimiento  será  responsable  de  tomar  de  inmediato  las  medidas necesarias para lograrlo.

Si  el  agua  para uso industrial no es apta para uso humano, se adoptarán las medidas preventivas necesarias para  evitar  su  utilización  por  los trabajadores  y  las  fuentes  deberán  tener  carteles  que  lo  expresen claramente.

Donde la provisión  de  agua  apta  para  uso  humano  sea  hecha  por  el establecimiento, este deberá asegurar  en  forma  permanente  una  reserva mínima diaria de 50 litros por persona y jornada.

(1) Artículo 58.- Especificaciones para agua de bebida:

Características Físicas:

Turbiedad: Máx. 3 N. T. U.

Color: Máx. 5 Escala Pt-Co

Olor: Sin olores extraños

Características Químicas:

pH 6.5 - 8.5; pH sat. +- 0,2

Sustancias inorgánicas:

Amoníaco (NH4+): Máx. 0,20 mg/l

Aluminio Residual (A1): Máx. 0.20mg/l

Arsénico (As): Máx. 0,05mg/l

Cadmio (Cd): Máx. 0,005 mg/l

Cianuro (CN-): Máx. 0,005 mg/l

Cinc (Zn): Máx. 5,0 mg/l

Cloruro (Cl-): Máx. 350 mg/l

Cobre (Cu): Máx. 1,00 mg/l

Cromo (Cr): Máx. 0,05 mg/l

Dureza total (CaCO3): Máx. 400 mg/l

Fluoruro  (F-):  Para los fluoruros la cantidad máxima se da en función de la  temperatura  promedio de la zona, teniendo en cuenta el consumo diario del agua de bebida:

- Temperatura media y máxima del año (ºC)

10.0 - 12.0 contenido límite recomendado de flúor (mg/l)

Límite Inferior: 0.9: Límite Superior: 1.7

- Temperatura media y máxima del año (ºC)

12.1 - 14.6 contenido límite recomendado de flúor (mg/l)

Límite Inferior: 0.8: Límite Superior: 1.5

Características Microbiológicas:

Bacterias  Coliformes:  NMP  a  37º  C-48  hs.  (Caldo Mc. Conkey o Lauril Sulfato), en 100 ml: igual o menor de 3.

Escherichia  coli: Ausencia en 100 ml. Pseudomonas aeruginosa: Ausencia en 100 ml.

En  la  evaluación  de  la  potabilidad del agua ubicada en reservorios de almacenamiento   domiciliario   deberá   incluirse  entre  los  parámetros microbiológicos  a  controlar  el  recuento de bacterias mesófilas en agar (APC-24 hs. a 37º C): en caso que el recuente supere las 500 U.F.C/ml y se cumplan  el  resto  de  los parámetros indicados, sólo se deberá exigir la higienización del reservorio y un nuevo recuento.

En  las  aguas ubicadas en los reservorios domiciliarios no es obligatoria la presencia de cloro activo.

Contaminantes orgánicos:

THM. máx.: 100 ug/l:

Aldrin + Dieldrin, máx.: 0.03 ug/l:

Clordano, máx.: 0.30ug/l:

DDT (Total + isómeros), máx: 1,00 ug/l:

Detergentes, máx.: 0.50 mg/l:

Heptacloro + Heptacloroepóxido, máx.: 0.10 ug/l:

Lindano, máx.: 3.00 ug/l:

Metoxicloro, máx.: 30.0 ug/l:

2.4 D. máx.: 100 ug/l:

Benceno, máx.: 10 ug/l:

- Temperatura media y máxima del año (ºC)

14.7 - 17.6 contenido límite recomendado de flúor (mg/l)

Límite Inferior: 0.8: Límite Superior: 1.3

- Temperatura media y máxima del año (ºC)

17.7 - 21.4 contenido límite recomendado de flúor (mg/l)

Límite Inferior: 0.7: Límite Superior: 1.2

- Temperatura media y máxima del año (ºC)

21.5 - 26.2 contenido límite recomendado de flúor (mg/l)

Límite Inferior: 0.7: Límite Superior: 1.0

- Temperatura media y máxima del año (ºC)

26.3 - 32.6 contenido límite recomendado de flúor (mg/l)

Límite Inferior: 0.6: Límite Superior: 0.8

Hierro Total (Fe): Máx. 0.30 mg/l

Manganeso (Mn): Máx. 0.10 mg/l

Mercurio (Hg): Máx. 0.001 mg/l

Nitrato (NO3-): Máx. 45 mg/l

Nitrito (NO2-): Máx. 0.10 mg/l

Plata (Ag): Máx. 0.05 mg/l

Plomo (Pb): Máx. 0.05 mg/l

Sólidos Disueltos Totales: Máx. 1.500 mg/l

Sulfatos (SO 4 2-): Máx. 400 mg/l

Cloro Activo Residual (Cl): Mín. 0.2 mg/l

La  autoridad  sanitaria  competente podrá admitir valores distintos si la composición  normal  del  agua  de  la  zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario.

Hexacloro benceno, máx.: 0.01 ug/l:

Monocloro benceno, máx.: 3.0 ug/l:

1.2 Dicloro benceno, máx.: 0.5 ug/l:

1.4 Dicloro benceno, máx.: 0.4 ug/l:

Pentaclorofenol, máx.: 10 ug/l:

2.4.6 Triclorofenol, máx.: 10 ug/l:

Tetracloruro de carbono, máx.: 3.00 ug/l:

1.1 Dicloroeteno, máx. 30.0 ug/l:

Cloruro de vinilo, máx.: 2.00 ug/l:

Benzopireno, máx.: 2.00 ug/l:

Tetra cloro eteno, máx.: 10 ug/l:

Metil Paratión, máx. 7 ug/l:

Paratión, máx.: 35 ug/l:

Malatión, máx.: 35 ug/l.

Capítulo 7. Desagües industriales

Art. 59.- Los establecimientos darán cumplimiento a lo siguiente:

1.   Los  efluentes  industriales  deberán  ser  recogidos  y  canalizados impidiendo su libre escurrimiento por los pisos y conducidos a un lugar de captación y alejamiento para su posterior evacuación. Los  desagües  serán canalizados por conductos cerrados cuando exista riesgo de contaminación.

2. Deberá evitarse  poner  en  contacto  líquidos  que  puedan  reaccionar produciendo  vapores,  gases  tóxicos  o desprendimiento de calor, los que deberán canalizarse por separado.

3. Los conductos o canalizaciones deberán ser sólidamente construídos y de materiales  acordes  con  la  naturaleza  físicoquímica  de  los  líquidos conducidos.

4.  Los  conductores  no  deberán  originar  desniveles  en el piso de los lugares  de  trabajo,  que  obstaculicen el tránsito u originen riesgos de caída.

5. Los efluentes deberán ser evacuados a plantas de tratamiento  según  la legislación vigente en la zona de ubicación del establecimiento, de manera que no se conviertan en un riesgo para la salud de los trabajadores  y  en un factor de contaminación ambiental.

6. Donde existan  plantas  de  tratamiento  de  efluentes,  éstas  deberán limpiarse  periódicamente, debiendo tomarse las precauciones necesarias de protección personal con los trabajadores que la efectúen. Las zonas de las plantas de tratamiento que sean motivo de acceso humano periódico, deberán ofrecer buenas condiciones de acceso, iluminación y ventilación.

Título IV. Condiciones de higiene en los ambientes laborales

Capítulo 8. Carga térmica

Art. 60.- Definiciones:

Carga Térmica Ambiental: Es el calor intercambiado entre el  hombre  y  el ambiente.

Carga Térmica: Es la suma de carga térmica ambiental y el  calor  generado en los procesos metabólicos.

Condiciones  Higrotérmicas:  Son  las  determinadas  por  la  temperatura, humedad, velocidad del aire y radiación térmica.

1. Evaluación de las condiciones higrotérmicas.

Se determinarán las siguientes variables con el instrumental  indicado  en el Anexo II:

1.1. Temperatura del bulbo seco.

1.2. Temperatura del bulbo húmero natural.

1.3. Temperatura del globo.

2. Estimación del calor metabólico.

Se determinará por medio de las tablas que figuran en el Anexo,  según  la posición en el trabajo y el grado de actividad.

3.  Las determinaciones se efectuarán en condiciones similares a las de la tarea habitual. Si la carga térmica varía a lo largo de la jornada, ya sea por  cambios  de las condiciones higrotérmicas del ambiente, por ejecución de  tareas  diversas con diferentes metabolismos, o por desplazamiento del hombre  por distintos ambientes, deberá medirse cada condición habitual de trabajo.

4.  El  índice  se  calculará según el Anexo II a fin de determinar si las condiciones son admisibles de acuerdo a los límites allí fijados.

Cuando ello no ocurra deberá procederse a adoptar las correcciones que  la técnica aconseje.

Capítulo 9. Contaminación ambiental

Art.  61.-  Todo  lugar  de  trabajo  en  el  que se efectúan procesos que produzcan  la  contaminación  del  ambiente  con  gases,  vapores,  humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles o emanaciones de cualquier tipo, deberá disponer de dispositivos destinados  a  evitar  que  dichos  contaminantes alcancen  niveles  que  puedan  afectar  la  salud  del  trabajador. Estos dispositivos  deberán  ajustarse  a  lo reglamentado en el Capítulo 11 del presente decreto.

1. La autoridad competente fijará concentraciones máximas permisibles para los ambientes de trabajo, que  figuran  como  Anexo  III  como  Tablas  de Concentraciones Máximas Permisibles, las que serán objeto de una  revisión anual  a  fin  de  su  actualización.  Cada  vez  que sea necesario podrán introducirse modificaciones, eliminaciones o agregados.

2. En los lugares de trabajo donde se realicen procesos que den  origen  a estados  de  contaminación  ambiental  o  donde  se  almacenen substancias agresivas  (tóxicas,  irritantes  o  infectantes),  se  deberán   efectuar análisis  de  aire  periódicos  a  intervalos  tan  frecuentes  como   las circunstancias lo aconsejen.

3. La técnica y equipos de muestreo y  análisis  a  utilizar  deberán  ser aquellos que los últimos adelantos en la materia aconsejen, actuando en el rasgo  de interés sanitario definido por el tamaño de las partículas o las características  de  las  substancias  que puedan producir manifestaciones tóxicas.

Esta tarea será programada y evaluada por graduado universitario, conforme a lo establecido en el Capítulo 4, Artículo 35.

4. Cuando se compruebe que algunos de los  contaminantes  puedan  resultar riesgosos  por  la  presencia  de  otro  u  otros contaminantes o factores concurrentes  por  circunstancias   no   contempladas   en   la   presente reglamentación,   la   autoridad   competente   podrá   exigir    a    los establecimientos,  que  disminuyan  los  contaminantes  a  concentraciones inferiores  a  las  consignadas  en  la  Tabla  de concentraciones máximas permisibles.

5. Los inspectores de la autoridad competente al realizar la determinación de contaminantes en los lugares  de  trabajo,  deberán  proceder  a  dejar debida constancia en actas de lo siguiente:

5.1. Descripción del  proceso  (información  que  deberá  proporcionar  el establecimiento).

5.2. Descripción de las condiciones operativas.

5.3.  Descripción  de  la  técnica  de  toma  de  muestra  e  instrumental utilizado.

5.4. Técnica analítica e instrumental utilizado o a utilizar.

5.5. Número de muestras tomadas, especificando para cada  una,  tiempo  de muestreo,  caudal, lugar de toma de muestra y tarea que se está llevando a cabo durante la misma.

5.6. Tiempo de exposición.

5.7. Frecuencia de la exposición en la jornada de trabajo.

Capítulo 10. Radiaciones

Art. 62.- Radiaciones Ionizantes.

1.  La  Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación es la autoridad competente de aplicación de la Ley 19587 en el uso o aplicación de equipos generadores de Rayos X, con facultades para tramitar y expedir licencias y autorizaciones que reglamenten la fabricación, instalación y operación  de estos equipos y para otorgar licencias y  autorizaciones  a  las  personas bajo   cuya   responsabilidad   se   lleven  a  cabo  dichas  prácticas  u operaciones.

2.  La  Comisión Nacional de Energía Atómica es la autoridad competente de la  aplicación  de  la  Ley  19587  en  el  uso o aplicación de materiales radiactivos, materiales nucleares y aceleradores de  partículas  cuyo  fin fundamental  no sea específicamente la generación de Rayos X y radiaciones ionizantes provenientes de los mismos o de  reacciones  o  transmutaciones nucleares,   con   facultades   para   tramitar   y  expedir  licencias  y autorizaciones  específicas   que   reglamenten   el   emplazamiento,   la construcción,  la  puesta en servicio, la operación y el cierre definitivo de instalaciones y para otorgar licencias y autorizaciones  específicas  a las personas bajo cuya responsabilidad se lleven a cabo dichas prácticas u operaciones.

3.  Ninguna  Persona podrá fabricar, instalar u operar equipos generadores de Rayos X o aceleradores de partículas, ni elaborar,  producir,  recibir, adquirir,  proveer,  usar,  importar,  exportar, transportar o utilizar en ninguna  forma materiales radiactivos, materiales nucleares, o radiaciones ionizantes  provenientes  de  los mismos o de reacciones o transmutaciones nucleares sin previa autorización de la  Secretaría  de  Estado  de  Salud Pública de la Nación o de la Comisión Nacional de Energía  Atómica,  según corresponda, de acuerdo a lo indicado en los incisos 1 y  2  del  presente Artículo.

4. La autoridad competente correspondiente, de acuerdo a lo establecido en los  incisos  1 y 2 del presente Artículo, deberá autorizar su operación y expedir  una  licencia en cada caso, donde constará el o los usos para los cuales  se  ha  autorizado  la  instalación y los límites operativos de la misma.

5. La autoridad competente correspondiente, de acuerdo a lo establecido en los incisos 1 y 2 del presente Artículo, promulgará cuando  sea  necesario las  reglamentaciones, normas, códigos, guías, recomendaciones y reglas de aplicación a las que deberán ajustarse las instalaciones respectivas.

6. El certificado de habilitación, así como las reglamentaciones,  normas, códigos, guías, recomendaciones y reglas que  sean  de  aplicación  en  la instalación,  deberán estar a disposición de la autoridad competente y del Ministerio de Trabajo de la Nación.

7. En aquellos casos  en  que  el  Ministerio  de  Trabajo  de  la  Nación observara el incumplimiento de  las  disposiciones  vigentes,  cursará  la comunicación  respectiva  a  la  autoridad   competente   correspondiente, solicitando su intervención.

8. Las instalaciones sólo podrán  ser  operadas  bajo  la  responsabilidad directa  de  personas  físicas  especialmente licenciadas y autorizadas al efecto por la respectiva autoridad competente.

Art. 63.- Radiaciones no ionizantes.

1. Radiaciones infrarrojas.

1.1.  En  los  lugares  de  trabajo  en  que  exista  exposición intensa a radiaciones  infrarrojas, se instalarán tan cerca de las fuentes de origen como  sea  posible,  pantallas  absorbentes,  cortinas  de  agua  u  otros dispositivos apropiados para neutralizar o disminuir el riesgo.

1.2.  Los  trabajadores expuestos frecuentemente a estas radiaciones serán provistos de protección ocular. Si la exposición es constante,  se  dotará además a los trabajadores de casco con visera  o  máscara  adecuada  y  de ropas ligeras y resistentes al calor.

1.3.  La  pérdida  parcial  de  luz  ocasionada por el empleo de anteojos, viseras  o  pantallas  absorbentes  será  compensada  con un aumento de la iluminación.

1.4.  Se adoptarán las medidas de prevención médica oportunas, para evitar trastornos de los trabajadores sometidos a estas radiaciones.

2. Radiaciones ultravioletas nocivas.

2.1. En los trabajos de soldadura u otros,  que  presenten  el  riesgo  de emisión  de  radiaciones  ultravioletas  nocivas en cantidad y calidad, se tomarán las precauciones necesarias.

Preferentemente  estos  trabajos  se  efectuarán en cabinas individuales o compartimientos  y  de  no  ser  ello  factible,  se  colocarán  pantallas protectoras  móviles  o cortinas incombustibles alrededor de cada lugar de trabajo. Las paredes interiores no deberán reflejar las radiaciones.

2.2. Todo trabajador  sometido  a  estas  radiaciones  será  especialmente instruído, en forma repetida, verbal y escrita de los riesgos a  que  está expuesto y provisto de medios adecuados de protección, como ser:  anteojos o   máscaras  protectoras  con  cristales  coloreados  para  absorber  las radiaciones,  guantes  apropiados y cremas protectoras para las partes del cuerpo que queden al descubierto.

3. Microondas.

Las exposiciones laborales máximas a microondas en la gama de  frecuencias comprendidas entre 100 M Hz y 100 G Hz es la siguiente:

3.1.  Para niveles de densidad media de flujo de energía que no superen 10 mW/cm2.  cuadrado  el  tiempo  total  de  exposición  se limitará a 8h/día (exposición continua).

3.2. Para niveles de densidad media de  flujo  de  energía  partir  de  10 mW/cm2 cuadrado,  pero  sin  superar  25  mW/cm2  cuadrado  el  tiempo  de exposición se limitará a un máximo de 10 minutos en  cada  período  de  60 minutos durante la jornada de 8 horas (exposición intermitente ).

3.3.  Para  niveles  de densidad media de flujo de energía superiores a 25 mW/cm2 cuadrado, no se permite la exposición.

Capítulo 11. Ventilación

Art.  64.-  En  todos  los  establecimientos, la ventilación contribuirá a mantener  condiciones  ambientales  que  no  perjudiquen  la   salud   del trabajador.

Art.  65.-  Los  establecimientos  en  los  que  se  realicen  actividades laborales, deberán ventilarse preferentemente en forma natural.

Art. 66.- La ventilación mínima de los locales, determinada en función del número de personas, será la establecida en la siguiente tabla:

Ventilación mínima requerida en función del número de ocupantes.

························PARA ACTIVIDAD SEDENTARIA

····Cantidad de personas········Cubaje del local········Caudal de aire

·····························en   metros   cúbicos   por·····necesario  en metros

··································persona··············cúbicos por hora y

··························································por persona

············1·······················3·······················43

············1·······················6·······················29

············1·······················9·······················21

············1······················12·······················15

············1······················15·······················12

·······················PARA ACTIVIDAD MODERADA

····Cantidad de personas········Cubaje del local········Caudal de aire

································en   metros   cúbicos······necesario    en metros

···································por persona·········cúbicos por hora y

····························································por persona

············1·······················3·······················65

············1·······················6·······················43

············1·······················9·······················31

············1······················12·······················23

············1······················15·······················18

Art. 67.- Si existiera contaminación de cualquier naturaleza o condiciones ambientales  que  pudieran  ser  per  judiciales para la salud, tales como carga  térmica,  vapores,  gases,  nieblas, polvos u otras impurezas en el aire,  la  ventilación  contribuirá  a mantener permanentemente en todo el establecimiento las condiciones ambientales y en especial la concentración adecuada de oxígeno y la de contaminantes dentro de los valores admisibles y evitará la existencia de zonas de estancamiento.

Art.  68.-  Cuando  por  razones  debidamente  fundadas  ante la autoridad competente  no  sea  posible  cumplimentar  lo  expresado  en  el artículo precedente,  ésta  podrá  autorizar  el  desempeño  de  las tareas con las correspondientes  precauciones,  de  modo  de asegurar la protección de la salud del trabajador.

Art.  69.-  Cuando  existan  sistemas  de extracción, los locales poseerán entradas  de  aire  de capacidad y ubicación adecuadas, para reemplazar el aire extraído.

Art.  70.-  Los  equipos de tratamiento de contaminantes, captados por los extractores localizados, deberán estar instalados de modo que no produzcan contaminación ambiental durante las operaciones de descarga o limpieza. Si estuvieran  instalados,  en  el  interior  del  local de trabajo, éstas se realizarán únicamente en horas en que no se efectúan tareas en el mismo.

Capítulo 12. Iluminación y color

Art.  71.- La iluminación en los lugares de trabajo deberá cumplimentar lo siguiente:

1.  La  composición  espectral  de la luz deberá ser adecuada a la tarea a realizar, de modo que permita observar o  reproducir  los  colores  en  la medida que sea necesario.

2. El efecto estroboscópico, será evitado.

3. La iluminancia será adecuada a la tarea a efectuar, teniendo en  cuenta el mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste y el movimiento.

4. Las fuentes de iluminación no deberán producir deslumbramiento, directo o reflejado, para lo que se distribuirán y orientarán convenientemente las luminarias y superficies reflectantes existentes en el local.

5.  La  uniformidad  de  la iluminación, así como las sombras y contrastes serán adecuados a la tarea que se realice.

Art.   72.-  Cuando  las  tareas  a  ejecutar  no  requieran  el  correcto discernimiento de los colores y sólo una  visión  adecuada  de  volúmenes, será admisible utilizar fuentes luminosas  monocromáticas  o  de  espectro limitado.

Art. 73.- Las iluminancias serán las establecidas en el Anexo IV.

Art. 74.- Las relaciones de iluminancias  serán  las  establecidas  en  el Anexo IV.

Art. 75.- La uniformidad de la iluminacion será la establecida en el Anexo IV.

Art. 76.- En todo establecimiento donde se  realicen  tareas  en  horarios nocturnos  o que cuenten con lugares de trabajo que no reciben luz natural en horarios  diurnos  deberá  instalarse  un  sistema  de  iluminación  de emergencia.

Este sistema suministrará una iluminación no menor de 40 luxes  a  80  cm. del  suelo  y  se  pondrá  en  servicio  en el momento de corte de energía eléctrica, facilitando la evacuación del  personal  en  caso  necesario  e iluminando los lugares de riesgo.

Art.  77.-  Se  utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos, a los efectos de prevenir accidentes.

Art. 78.- Los colores a utilizar serán los establecidos en el Anexo IV.

Art. 79.- Se marcarán en forma bien visible los pasillos  y  circulaciones de tránsito, ya sea pintando todo el piso de los  mismos  o  mediante  dos anchas  franjas  de  los  colores  indicados en el Anexo IV delimitando la superficie  de  circulación.  En los lugares de cruce donde circulen grúas suspendidas  y  otros  elementos  de  transporte,  se  indicará la zona de peligro con franjas anchas de los colores establecidos en el Anexo  citado y que sean contrastantes con el color natural del piso.

Art.  80.-  En  los  establecimientos se marcará en paredes o pisos, según convenga,  líneas amarillas y flechas bien visibles, indicando los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales o de emergencia.

Art. 81.- Las partes de máquinas  y  demás  elementos  de  la  instalación industrial, así como el edificio, cuyos colores no hayan sido establecidos expresamente, podrán pintarse de cualquier color que  sea  suficientemente contrastante con los de seguridad y no dé lugar a confusiones.  Con  igual criterio, las partes móviles de máquinas o herramientas, de manera tal que se visualice rápidamente cuál parte se mueve y cuál permanece en reposo.

Art. 82.- Las cañerías se pintarán según lo establecido en Anexo IV.

Art.  83.-  Todas  las  señalizaciones  deberán  conservarse   en   buenas condiciones de visibilidad, limpiándolas o  repintándolas  periódicamente. Las pinturas a utilizar deberán ser resistentes y durables.

Art. 84.- Los carteles e indicadores serán pintados en colores intensos  y contrastantes   con   la   superficie   que   los  contenga,  para  evitar confusiones.

Capítulo 13. Ruidos y vibraciones

Art. 85.- En todos los establecimientos,  ningún  trabajador  podrá  estar expuesto a una dosis de nivel sonoro continuo equivalente  superior  a  la establecida en el Anexo V.

Art.  86.-  La  determinación  del  nivel  sonoro  continuo equivalente se realizará siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo V.

Art. 87.- Cuando el nivel sonoro continuo equivalente supere en el  ámbito de trabajo la dosis establecida en el Anexo V, se  procederá  a  reducirlo adoptando  las  correcciones  que se enuncian a continuación y en el orden que se detalla:

1. Procedimientos de ingeniería, ya sea en  la  fuente,  en  las  vías  de transmisión o en el recinto receptor.

2. Protección auditiva al trabajador.

3.  De  no  ser  suficiente las correcciones indicadas precedentemente, se procederá a la reducción de los tiempos de exposición.

Art.  88.-  Cuando  existan razones debidamente fundadas ante la autoridad competente que hagan impracticable lo dispuesto en el Artículo precedente, inciso  1,  se  establecerá  la  obligatoriedad  del  uso  de  protectores auditivos por toda persona expuesta.

-------------------------------------------------------------------------

(1) Texto según resolución 523/95 MTSS (Publicación B.O.: 26-12-1995).

Art. 89.- En aquellos ambientes de trabajo sometidos a niveles sonoros por encima  de  la  dosis  máxima  permisible  y  que  por razones debidamente fundadas ante la autoridad competente hagan impracticable  lo  establecido en el artículo 87, inciso 1 y 2, se dispondrá la reducción de los  tiempos de exposición de acuerdo a lo especificado en el Anexo V.

Art.  90.- Las características constructivas de los establecimientos y las que  posean  los  equipos  industriales a instalarse en ellos, deberán ser consideradas  conjuntamente  en  las   construcciones   y   modificaciones estipuladas en el Artículo 87, inciso 1.  Los  planos  de  construcción  e instalaciones deberán ser aprobados por la autoridad competente,  conforme lo establecido en el Capítulo 5 de la presente reglamentación.

Art.  91.- Cuando se usen protectores auditivos y a efectos de computar el nivel  sonoro continuo eqivalente resultante, al nivel sonoro medido en el lugar  de  trabajo  se  le  restará  la  atenuación  debida  al  protector utilizado, siguiendo el procedimiento indicado en el Anexo V.

La  atenuación  de  dichos  equipos  deberá ser certificada por Organismos Oficiales.

Art. 92.- Todo trabajador expuesto a una dosis superior a  86  dB  (A)  de Nivel Sonoro continuo equivalente, deberá  ser  sometido  a  los  exámenes audiométricos prescriptos en el Capítulo 3 de la presente reglamentación.

Cuando  se  detecte  un  aumento  persistente  del  umbral  auditivo,  los afectados deberán utilizar en forma ininterrumpida protectores auditivos.

En caso de continuar dicho aumento, deberá ser transferido a otras  tareas no ruidosas.

Art.  93.-  Los  valores límites admisibles de ultrasonidos e infrasonidos deberán ajustarse a lo establecido en el Anexo V.

Los  trabajadores  expuestos  a  fuentes  que generaron o pudieran generar ultrasonidos  o  infrasonidos  que superen los valores límites permisibles establecidos en el Anexo indicado precedentemente, deberán  ser  sometidos al   control   médico   prescripto   en  el  Capítulo  3  de  la  presente reglamentación.

Art. 94.- En todos los establecimientos,  ningún  trabajador  podrá  estar expuesto  a  vibraciones  cuyos  valores  límites  permisibles superen los especificados en el Anexo V. Si se exceden dichos  valores,  se  adoptarán las medidas correctivas necesarias para disminuirlos.

Capítulo 14. Instalaciones Eléctricas

Art. 95.- Las instalaciones y equipos eléctricos de los  establecimientos, deberán  cumplir  con  las prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas.

Art. 96.- Los materiales y equipos que se utilicen  en  las  instalaciones eléctricas,  cumplirán  con  las  exigencias  de   las   normas   técnicas correspondientes. En caso de no estar normalizados  deberán  asegurar  las prescripciones previstas en el presente Capítulo.

Art.  97.- Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos responderán a los anexos correspondientes de este Reglamento y además los  de  más  de 1.000  voltios  de  tensión  deberán  estar  aprobados en los rubros de su competencia  por  el responsable del servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo de cada establecimiento.

Las  tareas  de  montaje,  maniobra  o mantenimiento sin o con tensión, se regirán por las disposiciones del Anexo VI.

Art.  98.-  Los  trabajos de mantenimiento serán efectuados exclusivamente por personal capacitado, debidamente autorizado por  la  empresa  para  su ejecución.

Los establecimientos efectuarán el mantenimiento de  las  instalaciones  y verificarán las mismas periódicamente en base a sus respectivos programas, confeccionados  de  acuerdo a normas de seguridad, registrando debidamente sus resultados.

Art. 99.- Se extremarán las medidas de seguridad en salas de baterías y en aquellos  locales  donde  se  fabriquen,  manipulen o almacenen materiales inflamables, explosivos o de alto riesgo; igualmente en  locales  húmedos, mojados o con sustancias corrosivas, conforme a lo establecido en el Anexo VI.

Art.  100.-  En  lo  referente  a  motores,  conductores,   interruptores, seccionadores, transformadores,  condensadores,  alternadores,  celdas  de protección,  cortacircuitos, equipos y herramientas, máquinas de elevación y transporte, se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo VI.

Art.  101.-  Se deberán adoptar las medidas tendientes a la eliminación de la  electricidad  estática  en  todas  aquellas  operaciones  donde  pueda producirse.  Los  métodos  se  detallan  en el Anexo VI. Se extremarán los recaudos en ambientes con riesgo de incendio o atmósferas explosivas.

Art.  102.-  Los  establecimientos  e  instalaciones expuestos a descargas atmosféricas,  poseerán  una instalación contra las sobretensiones de este origen que asegure la eficaz protección de las personas y cosas. Las tomas a tierra de estas instalaciones deberán ser exclusivas e independientes de cualquier otra.

Capítulo 15. Máquinas y herramientas

Art. 103.- Las máquinas y herramientas  usadas  en  los  establecimientos, deberán ser seguras y en caso de que originen riesgos, no podrán emplearse sin la protección adecuada.

Art.  104.- Los motores que originen riesgos, serán aislados prohibiéndose el acceso del personal ajeno a su servicio.

Cuando  estén conectados mediante transmisiones mecánicas a otras máquinas y herramientas, situadas en distintos locales, el arranque y la  detención de los mismos se  efectuará  previo  aviso  o  señal  convenida.  Asimismo deberán  estar provistos de interruptores a distancia, para que en caso de emergencia se pueda detener el motor desde un lugar seguro.

Cuando se empleen palancas para hacer girar los volantes de  los  motores, tal operación se efectuará desde la periferia a través  de  la  ranura  de resguardo de que obligatoriamente estarán provistos.

Los  vástagos,  émbolos, varillas, manivelas u otros elementos móviles que sean accesibles al trabajador  por  la  estructura  de  las  máquinas,  se protegerán o aislarán adecuadamente.

En  las  turbinas hidráulicas los canales de entrada y salida, deberán ser resguardados convenientemente.

Art.  l05.-  Las  transmisiones comprenderán a los árboles, acoplamientos, poleas,  correas,  engranajes, mecanismos de fricción y otros. En ellas se instalarán  las  protecciones  más  adecuadas al riesgo específico de cada trasmisión,  a  efectos  de  evitar  los  posibles  accidentes a que éstas pudieran causar al trabajador.

Art.  106.-  Las  partes  de  las máquinas y herramientas en las que están riesgos  mecánicos  y  donde el trabajador no realice acciones operativas, dispondrán de protecciones  eficaces,  tales  como  cubiertas,  pantallas, barandas y otras, que cumplirán los siguientes requisitos:

1. Eficaces por su diseño.

2. De material resistente.

3. Desplazables para el ajuste o reparación.

4. Permitirán el control y engrase de los elementos de las máquinas.

5. Su montaje o desplazamiento sólo podrá realizarse intencionalmente.

6. No constituirán riesgos por sí mismos.

Art.  107.-  Frente  al  riesgo mecánico se adoptarán obligatoriamente los dispositivos   de   seguridad  necesarios,  que  reunirán  los  siguientes requisitos:

1. Constituirán parte integrante de las máquinas.

2. Actuarán libres de entorpecimiento.

3. No interferirán, innecesariamente, al proceso productivo normal.

4.No limitarán la visual del área operativa.

5. Dejarán libres de obstáculos dicha área.

6. No exigirán posiciones ni movimientos forzados.

7. Protegerán eficazmente de las proyecciones.

8. No constituirán riesgo por sí mismos.

Art. 108.- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con  condiciones de seguridad adecuadas, que incluirán de ser necesario la detención de las máquinas.

Art. 109.- Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea riesgoso,  será señalizada con la prohibición de su manejo por trabajadores no  encargados de su reparación.

Para evitar su puesta en marcha,  se  bloqueará  el  interruptor  o  llave eléctrica  principal  o  al  menos  el  arrancador  directo de los motores eléctricos,  mediante  candados  o dispositivos similares de bloqueo, cuya llave estará en poder del responsable de la reparación que pudiera estarse efectuando.

En el caso que la máquina exija el servicio simultáneo de varios grupos de trabajo,  los  interruptores,  llaves  o  arrancadores  antes  mencionados deberán  poseer  un dispositivo especial que contemple su uso múltiple por los distintos grupos.

Herramientas

Art. 110. - Las herramientas de mano estarán  construídas  con  materiales adecuados  y  serán  seguras  en relación con la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.

La  unión  entre  sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los mismos.

Las  herramientas  de  tipo martillo, macetas, hachas o similares, deberán tener trabas que impidan su desprendimiento.

Los  mangos  o  empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos  ni  superficies  resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. Las  partes  cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. Las cabezas metálicas deberán carecer  de  rebasas.  Durante  su  uso  estarán libres de lubricantes.

Para  evitar  caídas  de  herramientas  y  que se puedan producir cortes o riesgos análogos, se colocarán las mismas en portaherramientas, estantes o lugares adecuados.

Se prohibe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados desde los que puedan caer sobre  los  trabajadores. Para  el  transporte  de  herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas.

Art. 111. - Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de  utilizar,  a  fin  de  prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines  distintos a los que están destinadas.

Art.  112.- Los gatos para levantar cargas se apoyarán sobre bases firmes, se  colocarán  debidamente centrados y dispondrán de mecanismos que eviten su brusco descenso.

Una vez elevada la carga, se  colocarán  calzas  que  no  serán  retiradas mientras algún trabajador se encuentre bajo la misma.

Se  emplearán sólo para cargas permisibles, en función de su potencia, que deberá estar marcada en el mismo.

Art. 113.- Las  herramientas  portátiles  accionadas  por  fuerza  motriz, estarán suficientemente protegidas para evitar  contactos  y  proyecciones peligrosas.

Sus  elementos  cortantes,  punzantes  o lacerantes, estarán cubiertos con aisladores o protegidos con fundas o pantallas  que,  sin  entorpecer  las operaciones  a  realizar,  determinen el máximo grado de seguridad para el trabajo.

En    las    herramientas   accionadas   por   gatillos,   éstos   estarán convenientemente   protegidos   a  efectos  de  impedir  el  accionamiento imprevisto de los mismos.

En  las  herramientas  neumáticas  e  hidráulicas,  las  válvulas cerrarán automáticamente al  dejar  de  ser  presionadas  por  el  operario  y  las mangueras y sus conexiones estarán firmemente fijadas a los tubos.

Aparatos para izar

Art.  114.- La carga máxima admisible de cada aparato para izar se marcará en  el  mismo,  en  forma destacada y fácilmente legible desde el piso del local o terreno.

Se prohíbe utilizar estos aparatos  con  cargas  superiores  a  la  máxima admisible.

Art.  115.  -  La  elevación  y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando  todo arranque o detención brusca y se efectuará, siempre que sea posible, en sentido vertical para evitar el balanceo.

Cuando sea de absoluta necesidad la elevación de  las  cargas  en  sentido oblícuo, se tomarán las máximas garantías  de  seguridad  por  el  jefe  o encargado de tal trabajo.

Las  personas  encargadas del manejo de los aparatos para izar, no deberán bajo  ningún concepto transportar cargas por encima de las personas. Tanto aquéllas, como los responsables de efectuar la dirección y señalamiento de las maniobras, estarán regidos por un  código  uniforme  de  señales  bien comprensible.

Cuando sea necesario mover cargas peligrosas, como ejemplo, metal  fundido u  objetos  asidos  por electroimanes sobre puestos de trabajo, se avisará con  antelación suficiente para permitir que los trabajadores se sitúen en lugares seguros, sin que pueda efectuarse  la  operación  hasta  tener  la evidencia de que el personal queda a cubierto de riesgo.

No se dejarán los aparatos para izar con cargas suspendidas.

Se prohibe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas.

Art.  116.  -  Todo nuevo aparato para izar será cuidadosamente revisado y ensayado, por personal competente, antes de utilizarlo.

Diariamente, la persona  encargada  del  manejo  del  aparato  para  izar, verificará el estado de todos los elementos sometidos a esfuerzo.

Trimestralmente,  personal especializado realizará una revisión general de todos los elementos de los aparatos para izar y a fondo,  de  los  cables, cadenas,  fin  de  carrera,  límites  de izaje, poleas, frenos y controles eléctricos y de mando, del aparato.

Art.  117.  -  Los aparatos para izar y transportar, estarán equipados con dispositivos  para  el frenado efectivo de una carga superior en una vez y media la carga máxima admisible.

Los accionados eléctricamente cortarán la fuerza motriz al  sobrepasar  la altura o el desplazamiento máximo permisible.

Art. 118. - Los elementos de las grúas se construirán y montarán  con  los coeficientes de seguridad siguientes, para su carga máxima admisible:

1. Tres, para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano.

2. Cuatro, para ganchos en los accionados con fuerza motriz.

3.  Cinco,  para  aquellos  que  se  empleen  en  el izado o transporte de materiales peligrosos.

4. Cuatro, para las partes estructurales.

5. Seis, para los cables izadores.

Estarán  provistos  de  lastres  o  contrapesos en proporción a la carga a izar.

Previamente se asegurará la solidez y firmeza del suelo.

Los armazones de los carros  y  los  extremos  del  puente  en  las  grúas móviles, estarán provistos de topes o ménsulas de seguridad  para  limitar la  caída del carro o puente en el caso de rotura de una rueda o eje, como así también se dispondrá de ellos en los rieles.

Las cabinas se instalarán de modo que la persona encargada  de  su  manejo tenga durante la operación  un  campo  de  visibilidad  adecuado,  en  los locales  con  carga  térmica  elevadas  y  otros factores de contaminación ambiental, el ambiente de las mismas deberá  cumplir  con  los  requisitos establecidos en la presente reglamentación.

Cuando se accionen las grúas desde el piso de los locales, se dispondrá de pasillos, a lo largo de su recorrido, de un ancho mínimo de  0,90  m.  sin desniveles bruscos.

Art.  119.  -  Los  puentes-grúas  estarán  provistos de accesos fáciles y seguros  hasta la cabina y de ésta a los pasillos del puente, por medio de escaleras  fijas,  verticales  o  inclinadas.  Dispondrán  de  pasillos  y plataformas de un ancho no inferior a 0,75 m. a todo lo largo del puente.

Los pasillos y plataformas serán de construcción sólida, estarán provistos de barandas y sus pisos serán antideslizantes.

Las  cabinas  de los puentes-grúas estarán además dotadas de ventanas, las que   protegerán   a  la  persona  encargada  de  su  manejo,  contra  las proyecciones  de  materiales  fundidos  o corrosivos, las radiaciones, los ruidos y la carga térmica severa.

Se  dotará  a  la cabina de matafuego adecuado. Asimismo los puentes-grúas estarán   equipados  con  dispositivos  de  señales  acústicas  y  estarán provistos de topes o paragolpes de fin de carrera.

Art. 120. - En las cabinas de las grúas automotores se instalarán letreros o  avisos  para indicar la carga máxima admisible según las posiciones del brazo, las mismas estarán provistas de una puerta a  cada  lado  y  amplia visibilidad. Los pisos de las plataformas serán antideslizantes.

Existirá  un  espacio mínimo de 0,50 m. entre los cuerpos giratorios y los armazones de las grúas, con el fin de evitar  el  aprisionamiento  de  los trabajadores entre ambos.

Estarán dotadas de frenos de fuerza motriz y en las ruedas  del  carro  de frenos de mano y equipados con medios de  iluminación  o  dispositivos  de señales acústicas.

Art.  121.  -  En  las  grúas  portátiles,  las  palancas  de maniobras se dispondrán  de  modo  que  cuando  no  se usen queden en posición de punto muerto  o  neutro,  de  tal  manera   que   al   activarlas   impidan   su funcionamiento.

La zona de trabajo del piso o  plataforma,  donde  el  trabajador  realice tareas, estará provista de barandas seguras.

Las manivelas de control estarán protegidas por medio de  resguardos  para evitar contacto con objetos fijos o móviles.

Aparatos para izar

Art. 122. - Las cadenas serán de acero forjado.

El factor de  seguridad  no  será  inferior  a  5  para  la  carga  máxima admisible.

Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material  que las cadenas a los que van fijados. Los elementos integrantes de los aparejos para izar, serán revisados diariamente antes de ponerse en servicio.

Cuando  los eslabones sufran un desgaste de más del 20% o se hayan doblado o agrietado, serán cortados y reemplazados inmediatamente.

Se  enrrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas, que estén provistas de ranuras que permitan el enrollado sin torceduras.

Todas las cadenas para izar y para eslingas,  nuevas  o  reacondicionadas, serán sometidas a ensayos de tensión, los cuales se realizarán  utilizando el  doble  de  la  carga  nominal,  antes de ponerse en servicio. La carga máxima admisible que puedan levantar verticalmente deberá estar indicada.

Art. 123. - Los cables serán de construcción y tamaño apropiado  para  las operaciones en las que se los emplearán.

El  factor  de seguridad para los mismos no será inferior a 6. Los ajustes de ojales y los lazos  para  los  anillos,  ganchos  y  argollas,  estarán provistos de guardacabos resistentes.

Estarán siempre libres de nudos, torceduras permanentes y otros defectos.

Se  inspeccionará  diariamente  el  número  de  hilos  rotos, desechándose aquellos  cables  en que lo están en más del 10% de los mismos, contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre sí por una  distancia inferior a ocho veces su diámetro.

Art.  124.  - Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor de seguridad que no será inferior a 10.

No se deslizarán sobre superficies  ásperas  o  en  contacto  con  tierra, arena, u otras sustancias abrasivas o sobre ángulos a aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas.

No se depositarán en locales en donde  estén  expuestas  a  contactos  con sustancias químicas corrosivas, ni  se  almacenarán  con  nudos  ni  sobre superficies húmedas.

La carga máxima admisible deberá estar indicada.

Art. 125. - Las gargantas de las poleas permitirán el fácil desplazamiento y enrollado de los eslabones de las cadenas.

Cuando se utilicen cables o cuerdas las  gargantas  serán  de  dimensiones adecuadas  para que aquéllas puedan desplazarse libremente y su superficie será lisa y con bordes redondeados.

Art. 126. - Los ganchos serán de acero forjado.

Estarán equipados con pestillos u otros  dispositivos  de  seguridad  para evitar que las cargas puedan salirse.

Las  partes  que  estén  en  contacto  con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas.

Art.  127.  - Todos los elementos de los transpotadores tendrán suficiente resistencia para soportar las cargas que deban ser desplazadas.

Los pisos, plataformas y pasillos a lo largo de  los  transportadores,  se conservarán  libres  de  obstáculos, serán antideslisantes y dispondrán de drenaje para evitar la acumulación de líquidos.

Los  transportadores  elevados  a  nivel  del  piso  o  en  fosos, estarán provistos de barandas. Cuando se deba pasar por encima de transportadores, se instalarán puentes, cuyas escaleras y barandas serán seguras.

Todas  las  transmisiones,  mecanismos  y  motores  de  los  mismos  serán cubiertos con resguardos.

Los transportadores elevados que crucen sobre lugares de  trabajo  estarán dotados de planchas o pantallas inferiores para recoger los materiales que pudieran caerse.

e  dispondrá de frenos y dispositivos para la detención de la maquinaria y para evitar que aquéllos puedan funcionar hacia atrás.

Para la carga de materiales a  granel  se  dispondrá  de  tolvas  para  la alimentación de los transportadores.

Se protegerán las tolvas cuya parte superior esté situada  a  menos  de  1 metro de altura sobre los pisos o plataformas de trabajo.

Art. 128. - Los transportadores a rodillos por gravedad, estarán provistos de guías o barandillas a los lados de los mismos si éstos se hallan a  más de  1,50 m. sobre el piso y en todo caso, en las esquinas o vueltas de sus recorridos.

Art.  129.  -  Los ejes y engranajes de los transportadores a rodillos por fuerza  motriz,  estarán  cubiertos  por  resguardos  y  cuando  entre los rodillos  exista  separación,  el  espacio  entre ellos estará provisto de cubiertas  resistentes, adecuadas para soportar una carga mínima de 70 kg. en cualquier punto, sin que aquéllos se desplacen.

Art.  130.  -  En los puntos de contacto de las cintas transportadoras, se instalarán resguardos hasta un metro del tambor. Cuando estas penetran  en fosos, estos estarán cubiertos con rejillas o barandas que impidan el paso o caída de las persona.

Art. 131. - Los transportadores helicoidales estarán siempre protegidos en su totalidad por cubiertas resistentes.

Art.  132.  -  Los  transportadores  neumáticos  estarán  construídos  con materiales   de  suficiente  resistencia  para  soportar  las  respectivas presiones. Estarán cerrados  herméticamente  sin  más  aberturas  que  las necesarias  a  la  propia  operación y a su control, sólidamente sujetos a puntos fijos y provistos de conexiones a tierra para evitar la acumulación de electricidad estática.

Cuando hayan de ser alimentados a mano, si las aberturas son superiores  a 0,30 m., dispondrán de elementos de seguridad para que los trabajadores no sean arrastrados a los conductos.

Las  aberturas  de  aspiración  se  protegerán  con   rejillas   metálicas adecuadas.

Art. 133. - Las carretillas y carros manuales serán de material resistente en relación con las cargas que hayan de soportar  y  de  modelo  apropiado para el transporte a efectuar.

Si han de ser utilizadas en rampas pronunciadas estarán dotadas de freno.

Nunca  se sobrecargarán y se distribuirán los materiales en ellas en forma equilibrada.

Art. 134. - Los autoelevadores, tractores y  otros  medios  de  transporte automotor, tendrán marcada en forma visible la carga  mínima  admisible  a transportar.

Los mandos de  la  puesta  en  marcha,  aceleración,  elevación  y  freno, reunirán   las   condiciones   de  seguridad  necesarias  para  evitar  su accionamiento involuntario.

No  se  utilizarán  vehículos de motor a explosión en locales donde exista riesgo de incendio o explosión, salvo  que  cuenten  con  instalaciones  y dispositivos de seguridad adecuados al mismo.

Sólo  se  permitirá  su utilización a los conductores capacitados para tal tarea.

Los asientos de los conductores deberán estar construídos  de  manera  que neutralicen en medida suficiente las vibraciones, serán cómodos y  tendrán respaldo y apoyo para los pies.

Estarán provistos de luces, frenos y dispositivos de aviso acústico.

En caso de dejarse en superficies inclinadas se bloquearán sus ruedas.

Estarán  dotados  de  matafuegos  acorde  con  el riesgo existente. Cuando exista riesgo por desplazamiento de carga, las cabinas serán resistentes.

Art. 135. - Los materiales utilizados en la construcción de tuberías serán adecuados a la temperatura, presión y naturaleza  de  las  sustancias  que conduzcan.

Se recubrirán con materiales aislantes o se protegerán  cuando  por  ellas circulen fluídos a temperatura tal, que exista riesgo de quemadura.

Si  transportan  sustancias  inflamables  no pasarán en lo posible por las proximidades de motores,  interruptores,  calderas  o  aparatos  de  llama abierta y serán debidamente protegidas.

Si transportan sustancias que puedan originar riesgo a los trabajadores  y pasaran por encima de  lugares  de  tránsito  o  puestos  de  trabajo,  se protegerán debidamente.

Las tuberías que conduzcan petróleo, sus derivados y  gases  combustibles, se  instalarán bajo tierra siempre que sea posible. Se evitará que por sus juntas  puedan  producirse  escapes  de  sustancias  candentes,   tóxicas, corrosivas o inflamables.

Se  colocarán  instrucciones  y  planos  de  las  instalaciones  en sitios visibles, para una rápida detección y reparación de las fugas.

Art. 136.  -  Los  ferrocarriles,  para  el  transporte  interior  en  los establecimientos, reunirán las siguientes condiciones:

1. Para el material fijo:

1.1. El espacio libre que medie entre dos vías será como mínimo de 0,75 m. contado desde las partes más salientes de los vehículos que  circulen  por ellas.

1.2.  Si  la  vía  se extiende a lo largo de muros, existirá así mismo una distancia entre aquélla y éstos de 0,75 m.contado en la forma  que  indica el párrafo anterior.

1.3.  Esta  distancia  se reducirá a 0,50 m. cuando se trate de obstáculos aislados.

1.4. Se dispondrán pasos inferiores y superiores a las vías  y  cuando  no sea  posible,  se  instalarán  señales  de  advertencia  de peligro en las inmediaciones de los pasos a nivel.

2. Para el material móvil:

Los vehículos, locomotoras y unidades estarán dotados de medios  de  aviso acústico y visuales.

2.1. Se prohibirá:

2.1.1. Atravesar las vías delante de los vehículos en movimiento y  montar sobre los parachoques o topes de los vehículos o máquinas;

2.1.2. Pasar entre topes próximos o que estén aproximándose;

2.1.3. Atravesar las vías por debajo de los vagones;

2.1.4. Usar calzas que no sean previamente autorizadas;

2.1.5. Empujar los vagones a mano colocándose entre los topes;

2.1.6.  Poner  en  movimiento  las locomotoras sin que previamente se haya dado la señal acústica y visual correspondiente.

Los vagones que hayan de moverse a mano lo serán siempre en terreno  llano y habrán de ser empujados y no arrastrados.

El movimiento de vagones sin locomotora y mediante medios mecánicos deberá hacerse siempre efectuando la tracción o empuje por uno de los laterales.

Ascensores y montacargas

Art. 137. - La construcción, instalación y mantenimiento de los ascensores para   el  personal  y  de  los  montacargas  reunirán  los  requisitos  y condiciones máximas de seguridad,  no  excediéndose  en  ningún  caso  las cargas máximas admisibles establecidas por el fabricante.

Las exigencias mínimas de seguridad serán:

1. Todas las  Puertas  exteriores,  tanto  de  operación  automática  como manual, deberán contar con cerraduras electromecánicas cuyo  accionamiento sea el siguiente:

a.  La traba mecánica impedirá la apertura de la puerta cuando el ascensor o montacargas no este en ese piso.

b.  La  traba  eléctrica  provocará  la  detención  instantánea en caso de apertura de puerta.

2. Todas las puertas interiores o de cabina, tanto de operación automática como  manual,  deberán  poseer  un  contacto  eléctrico  que  provoque  la detención  instantánea  del ascensor o montacarga en caso de que la puerta se abra más de 0,025 m.

3.  Para  casos  de  emergencias,  todas  las  instalaciones  con  puertas automáticas deberán contar con un mecanismo de  apertura  manual  operable desde el exterior mediante una llave especial.

4. Todos los ascensores y montacargas deberán contar con interruptores  de límite de carrera que impidan que continúe su viaje después de  los  pisos extremos.

Estos límites lo harán detener instantáneamente a una distancia  del  piso tal, que los pasajeros puedan abrir las puertas  manualmente  y  descender normalmente.

5. Todos los ascensores y  los  montacargas  deberán  tener  sistemas  que provoquen  su  detención instantánea y trabado contra las guías en caso en que la cabina tome velocidad descendente excesiva, equivalente al 40 a 50% más de su velocidad normal, debido a fallas en el motor, corte  de  cables de tracción u  otras  causas.  Estos  sistemas  de  detención  instantánea poseerán  interruptores eléctricos, que cortarán la fuerza motriz antes de proceder al frenado mecánico descripto.

6.  En  el interior de los ascensores y en los montacargas se deberá tener un dispositivo cuya operación provocará su detención instantánea.

7.  En  todos  los  ascensores  y  montacargas  deberá  indicarse en forma destacada  y  fácilmente  legible  la  cantidad  de  pasajeros  que  puede transportar o la carga máxima admisible, respectivamente.

8.  En  caso de que los ascensores cuenten con células fotoeléctricas para reapertura  automática  de  puertas, los circuitos de este sistema deberán impedir  que éstas permanezcan abiertas indefinidamente, en caso en que se interponga humo entre el receptor y el emisor.

9. Deberá impedirse que conductores eléctricos ajenos al funcionamiento se pasen por adentro del pasadizo o hueco.

10.  Los  ascensores  con  puertas  automáticas  que   se   instalen   con posterioridad a la fecha de vigencia de esta reglamentación, deberán estar provistos de medios de intercomunicación.

11.  La sala de máquinas deberá estar libre de objetos almacenados, debido al  riesgo  de incendios provocados por los arcos voltaicos y dispondrá de matafuego adecuado.

Capítulo 16. Aparatos que puedan desarrollar presión interna

Art.  138.  -  En  todo establecimiento en que existan aparatos que puedan desarrollar  presión  interna,  se  fijarán  instrucciones detalladas, con esquemas  de  la  instalación que señalen los dispositivos de seguridad en forma  bien  visible  y  las  prescripciones  para  ejecutar las maniobras correctamente, prohíban las que no deban efectuarse por  ser  riesgosas  e indiquen las que hayan de observarse en caso de riesgo o avería.

Estas prescripciones se adaptarán  a  las  instrucciones  específicas  que hubiera señalado el  constructor  del  aparato  y  a  lo  que  indique  la autoridad competente.

Los  trabajadores  encargados  del  manejo y vigilancia de estos aparatos, deberán estar instruídos y adiestrados previamente por la  empresa,  quien no   autorizará   su   trabajo   hasta   que   éstos   no   se  encuentren debidamentecapacitados.

Art. 139. - Los hogares, hornos, calentadores, calderas y  demás  aparatos que   aumenten   la   temperatura   ambiente,   se   protegerán   mediante revestimientos, pantallas o cualquier otra forma adecuada para  evitar  la acción del calor excesivo  sobre  los  trabajadores  que  desarrollen  sus actividades  en  ellos  o en sus inmediaciones, dejándose alrededor de los mismos un espacio libre no  menor  de  1,50  m.,  prohibiéndose  almacenar materias combustibles en los espacios próximos a ellos.

Los  depósitos,  cubas,  calderas  o  recipientes  análogos  que contengan líquidos que ofrezcan riesgo, por no estar provistos de cubierta adecuada, deberán instalarse de modo que su borde superior esté,  por  lo  menos,  a 0,90 m. sobre el suelo o plataforma de trabajo. Si esto no fuera  posible, se protegerán en todo  su  contorno  por  barandas  resistentes  de  dicha altura.

Art. 140. - Las calderas, ya sean de encendido manual o automático,  serán controladas e inspeccionadas totalmente por lo menos una vez al año por la empresa constructora o instaladora  y  en  ausencia  de  éstas,  por  otra especializada, la que extenderá la correspondiente certificación  la  cual se mantendrá en un lugar bien visible.

Cuando  el  combustible  empleado sea carbón o leña, no se usarán líquidos inflamables o materias que  puedan  causar  explosiones  o  retrocesos  de llamas.

Iguales  condiciones  se  seguirán  en  las calderas en las que se empleen petróleo, sus derivados o gases combustibles.

Los reguladores de tiro se abrirán lo suficiente para producir una  ligera corriente de aire que evite el retroceso de las  llamas.  Siempre  que  el encendido no sea automático, se efectuará con dispositivo apropiado.

Cuando entre vapor en las tuberías y en las conexiones frías, las válvulas se  abrirán  lentamente,  hasta  que los elementos alcancen la temperatura prevista. Igual procedimiento deberá seguirse cuando  deba  ingresar  agua fría a tuberías y conexiones calientes.

Cuando  la  presión  de la caldera se aproxime a la presión de trabajo, la válvula de seguridad se probará a mano.

Durante  el  funcionamiento  de  la  caldera,  se  controlará  repetida  y periódicamente  durante  la  jornada  de  trabajo  el  nivel de agua en el indicador, purgándose las columnas respectivas  a  fin  de  comprobar  que todas las conexiones estén libres.

Las  válvulas de desagües de las calderas se abrirán completamente cada 24 horas y si es posible en cada turno de trabajo.

En caso de ebullición violenta del agua de las  calderas,  la  válvula  se cerrará inmediatamente y se  detendrá  el  fuego,  quedando  retirada  del servicio la caldera hasta que se comprueben y corrijan sus condiciones  de funcionamiento.

Una vez reducida la presión de vapor,  se  dejarán  enfriar  las  calderas durante un mínimo de 8 horas.

Las calderas de vapor deberán tener, independientemente de su  presión  de trabajo,  válvulas  de  seguridad  y  presóstatos,  las cuales al llegar a valores prefijados, deberán interrumpir el suministro  de  combustible  al quemador.

Las  calderas  cuya  finalidad  sea  la  producción  de   agua   caliente, independientemente de los valores de temperatura de trabajo deberán poseer acuastato, los que interrumpirán el suministro de combustible al quemador, cuando la temperatura del agua alcance ciertos valores prefijados.

Cuando  las calderas usen como combustible gas natural o envasado, deberán poseer  antes  del  quemador  dos válvulas solenoides de corte de gas. Las mismas deberán ser desarmadas y limpiadas cada seis meses, desmagnetizando el vástago del solenoide.

Las  válvulas  solenoides,  los  presóstatos,  acuastatos  y  válvulas  de seguridad que se usen, deberán integrar en serie el circuito de seguridad, el cual estará aislado térmicamente de la caldera.  Este  circuito  deberá probarse todos los días.

Cuando la combustión en el quemador se inicie con un piloto,  éste  deberá tener termocupla que accione la válvula de paso de gas del propio piloto y las  válvulas  solenoides,  de  manera  tal  que al apagarse el piloto por acción  de  esta  termocupla,  se  interrumpa  todo  suministro  de gas al quemador de la caldera.

Art. 141. - Otros aparatos que puedan desarrollar presión interna y que no se hayan mencionado en los artículos precedentes deberán poseer:

1.  Válvulas  de seguridad, capaces de evacuar con la urgencia del caso la totalidad del volumen de los fluidos producidos  al  exceder  los  valores prefijados para ésta, previendo los riesgos que  puedan  surgir  por  este motivo.

2.  Presóstatos,  los  cuales  al  llegar   a   sus   valores   prefijados interrumpirán el suministro  de  combustible,  cesando  el  incremento  de presión.

3. Elementos equivalentes que cumplan con las funciones mencionadas en los apartados precedentes.

Deberá,  preverse asimismo, la interrupción de suministro de fuerza motriz al aparato ante una sobrepresión del mismo.

Art. 142. - El almacenado de recipientes,  tubos,  cilindros,  tambores  y otros que contengan gases licuados  a  presión,  en  el  interior  de  los locales, se ajustará a los siguientes requisitos:

1. Su número se limitará a las necesidades y previsiones  de  su  consumo, evitándose almacenamiento excesivo.

2. Se colocarán en forma conveniente, para  asegurarlos  contra  caídas  y choques.

3. No existirán en las proximidades sustancias inflamables  o  fuentes  de calor.

4.  Quedarán  protegidos  de  los  rayos del sol y de la humedad intensa y continua.

5.  Los  locales  de  almacenaje  serán  de paredes resistentes al fuego y cumplirán  las  prescripciones  dictadas  para  sustancias  inflamables  o explosivas.

6. Estos locales se marcarán  con  carteles  de  "peligro  de  explosión", claramente visibles.

7.  Se prohíbe la elevación de recipientes por medio de electroimanes, así como su traslado por medio de otros  aparatos  elevadores,  salvo  que  se utilicen dispositivos específicos para tal fin.

8. Estarán provistos del correspondiente capuchón.

9.  Se  prohíbe  el uso de sustancias grasas o aceites en los orificios de salida y en los aditamentos de los cilindros que contengan oxígeno o gases oxidantes.

10. Para el traslado, se dispondrá de carretillas con ruedas  y  trabas  o cadena que impida la caída o deslizamientos de los mismos.

11.  En  los  cilindros  con  acetileno  se  prohíbe el uso de cobre y sus aleaciones  en  los  elementos que puedan entrar en contacto con el mismo; asimismo  se  mantendrán  en  posición vertical al menos 12 horas antes de utilizar su contenido.

Art. 143. - Los aparatos  en  los  cuales  se  pueda  desarrollar  presión interna por cualquier  causa  ajena  a  su  función  específica,  poseerán dispositivos  de  alivio  de  presión  que permitan evacuar como mínimo el máximo caudal del fluido que origine la sobrepresión.

Art. 144. - Los aparatos sometidos a presión interna capaces  de  producir frío, con la posibilidad  de  desprendimiento  de  contaminantes,  deberán estar aislados y ventilados convenientemente.

Capítulo 17. Trabajos con Riesgos Eespeciales

Art. 145. - Los  establecimientos  en  donde  se  fabriquen,  manipulen  o empleen sustancias infectantes o susceptibles de producir polvos, gases  o nieblas tóxicas o corrosivas y que pongan en peligro la salud  o  vida  de los trabajadores, estarán sujetos a las prescripciones que se detallan  en este  capítulo. En los procesos de fabricación se emplearán las sustancias menos  nocivas.  Su  almacenamiento,  manipulación  o   procesamiento   se efectuará en lugares aislados, destinando personal adiestrado y capacitado para su manejo y adoptando las máximas medidas de seguridad.

La  utilización  de estas sustancias, se realizará en circuitos cerrados a fin  de impedir su difusión al medio ambiente laboral en cualquiera de sus estados,  de no ser ello posible se captarán en su origen y se proveerá al lugar de un  sistema  de  ventilación  de  probada  eficacia  como  medida complementaria,  para  mantener  un ambiente adecuado tratando asimismo de evitar la contaminación del medio ambiente exterior.

En caso de pérdidas o escapes se pondrá en acción el plan de seguridad que corresponda, según la naturaleza del establecimiento  y  cuyo  texto  será expuesto en lugar visible.

El  personal a emplear en trabajos con riesgos especiales será adiestrado, capacitado  y  provisto  de  equipos  y  elementos  de protección personal adecuados al riesgo, según lo establecido en el Capítulo 19.

Los  envases  conteniendo  sustancias  o elementos explosivos, corrosivos, tóxicos, infecciosos, irritantes o cualquier  otro,  capaces  de  producir riesgos  a los trabajadores serán seguros y deberán rotularse visiblemente indicando su contenido, así como también las precauciones para su empleo y manipulación.

Art.  146.  -  En  los establecimientos en donde se fabriquen, depositen o manipulen  sustancias  explosivas  se   cumplirá   lo   reglamentado   por Fabricaciones Militares.

Art.  147.  -  En  los  establecimientos  en  que  se  procesen sustancias perjudiciales para la salud de los trabajadores,  en  forma  de  polvos  u otras  capaces  de  generarlos y fibras de cualquier origen, se captarán y eliminarán por el procedimiento más eficaz.

Art.  148.  -  En  los  establecimientos  en  que  se  empleen  sustancias corrosivas o se produzcan gases o vapores de tal índole, se protejerán las instalaciones  y  equipos  contra  sus  efectos,  con  el  fin  de  evitar deterioros que puedan constituir un riesgo.

Los  lugares  en  donde  se almacenen estas sustancias tendrán ventilación suficiente y permanente, además de sistemas de avenamiento.

Los envases, se mantendrán con sistema de cierre  hacia  arriba,  debiendo ser  desechados  al  cesar en su uso. Aquellos que contengan repetidamente las mismas sustancias corrosivas, en  cualquiera  de  sus  estados,  serán controlados diariamente.

El  transvase  de  estas  sustancias,  se  efectuará  preferentemente  por gravedad o sistema que revista máxima seguridad.

El transporte, se efectuará en envases adecuados y con sistema de sujeción o  fijación  en  el  móvil que los transporta. Durante su almacenaje no se usará el apilamiento.

De producirse derrame  de  las  sustancias  corrosivas  sobre  el  piso  o elementos  de  trabajo,  se señalará y resguardará la zona o los elementos afectados para evitar el tránsito o su uso respectivamente y se  procederá a  su  neutralización  y  eliminación  por  el  medio  más  adecuado  a su naturaleza.

Art.  149.  -  En  los establecimientos en donde se fabriquen, manipulen o empleen  las  sustancias  enumeradas  en  el  artículo  145, se instalarán dispositivos de alarma acústicos y  visuales  a  fin  de  advertir  a  los trabajadores en caso de riesgo.

Los  establecimientos,  para  facilitar  su  limpieza  deberán  reunir las siguientes condiciones:

1. Paredes, techos  y  pavimentos  lisos  e  impermeables,  sin  presentar soluciones de continuidad.

2.  Pisos  con  declives  hacia  canaletas de desagües a fin de impedir la acumulación de líquidos y permitir su fácil escurrimiento.

3. Ventilados adecuadamente y con dispositivos de seguridad, que eviten el escape  de  elementos nocivos a los lugares de trabajo próximos y al medio ambiente exterior.

4. Mantenidos en condiciones higiénicas, a efectos de evitar  los  riesgos inherentes a las sustancias empleadas.

Cuando se manipulen sustancias infecciosas, se extremarán las  condiciones higiénicas por procedimientos adecuados, los que alcanzarán a ser  posible a los productos y sustancias previamente a su manipulación.

Para el procesamiento de sustancias  tóxicas,  corrosivas,  infecciosas  o irritantes,  se adoptarán tecnologías cerradas o bajo cubierta con sistema de aspiración adecuada.

Art. 150. - En aquellos trabajos en que se utilicen materiales  de  origen animal tales como, huesos,  pieles,  pelo,  lana  y  otras,  o  sustancias vegetales riesgosas será obligatoria, siempre que el proceso industrial lo permita,  su  desinfección previa por el medio más adecuado. Se evitará la acumulación  de  materia  orgánica en estado de putrefacción, salvo que se efectúe   en   recipientes   cerrados   y   se   neutralicen   los  olores desagradables.

En los establecimientos dedicados a  trabajos  con  productos  animales  o vegetales,  será  de  aplicación  el  Decreto  4238/68  y  normas  legales conexas.

Art.  151.  -  En  aquellos establecimientos en donde se realicen trabajos hiperbóricos, se cumplirá lo reglamentado por la Armada Nacional.

Art. 152. - En  los  establecimientos  en  que  se  realicen  trabajos  de soldadura  y  corte  se  asegurará una adecuada ventilación e iluminación. Asimismo se tomarán las medidas de seguridad necesarias contra  riesgo  de incendio.

El  personal a emplear en este tipo de trabajo será adiestrado, capacitado y provisto de equipos y elementos de protección  personal  adecuados,  los cuales lo protegerán contra los riesgos propios del trabajo que efectúen y en  especial  contra  la  proyección  de  partículas y las radiaciones. Se deberán tomar además, todas las precauciones necesarias  para  proteger  a las  personas  que  trabajan  o  pasan  cerca  de  los lugares en donde se efectúen trabajos de soldadura o corte. La ropa  deberá  estar  limpia  de grasa, aceite u otras materias inflamables y  se  deberá  cumplir  con  lo dispuesto en el Capítulo 10.

Art. 153. - En los establecimientos  en  donde  se  efectúen  trabajos  de soldadura  autógena-alta  presión,  se  almacenarán los cilindros según lo establecido en el Artículo 142. Los de  oxígeno  y  los  de  acetileno  se almacenarán separadamente de manera tal que en caso  de  incendio  se  los pueda  evacuar rápidamente. Serán claramente rotulados para identificar el gas  que  contienen,  indicándose  en  forma  visible  el nombre del gas y pintando la parte superior con colores para su diferenciación.

Se utilizarán reguladores de presión diseñados sólo y  especialmente  para el  gas  en  uso.  Los  sopletes  deberán  ser   limpiados   regularmente, efectuándose su mantenimiento en forma adecuada y serán conectados  a  los reguladores por tubos flexibles, especiales  para  estas  operaciones.  Se evitará  el  contacto  de  sustancias  grasas  o aceites con los elementos accesorios de los cilindros de oxígeno.

Art. 154. - En los establecimientos  en  donde  se  efectúen  trabajos  de soldadura  autógena-baja  presión,  los  generadores  de  acetileno  fijos deberán instalarse al aire o  en  lugares  bien  ventilados,lejos  de  los principales lugares de trabajo. La ventilación asegurará que no se  formen mezclas  explosivas  o  tóxicas.  La  iluminación  será  adecuada  y   los interruptores   y   equipos  eléctricos  estarán  fuera  del  local  o  la instalación será a prueba de explosiones.

Los generadores  de  acetileno  portátiles  se  deberán  usar,  limpiar  o recargar,   solamente   si   se   cumplen   las   condiciones    señaladas precedentemente.

Se prohíbe fumar, encender o llevar fósforos, encendedores de cigarrillos, usar  llamas  o  sopletes,  soldar y tener materiales inflamables en estos locales.

Se  instalarán válvulas hidráulicas de seguridad entre el generador y cada soplete,  las cuales serán inspeccionadas regularmente y en especial luego de cada retroceso de llama y el nivel de agua será controlado diariamente. El  mantenimiento sólo será realizado por personal adiestrado y capacitado para tal fin.

En caso de desarmar un generador, el carburo de calcio deberá ser removido y la planta llenada con agua. Esta deberá permanecer en la misma al  menos durante  media  hora,  para asegurar que todas las partes queden libres de gas. Las partes de carburo  de  calcio  adheridas  deberán  ser  separadas cuidadosamente con herramientas de bronce u otras aleaciones adecuadas que no produzcan chispas.

Las cargas usadas no se utilizarán nuevamente.

El  carburo  de  calcio  deberá  ser  almacenado  y  mantenido seco en una plataforma  elevada  sobre  el  nivel  del  piso.  Este  almacenamiento se realizará  dentro  de  envases  metálicos  a  prueba  de  agua y aire y de suficiente  resistencia  mecánica.  Asimismo se hará bajo techo en locales ventilados adecuadamente y si éstos estuvieran contiguos a  otro  edificio la pared será a prueba de  fuego.  Se  indicará  visiblemente  este  lugar señalando  el producto de que se trata, así como también la prohibición de fumar y de encender fuego dentro del mismo.

Los envases conteniendo carburo de calcio sólo deberán ser abiertos  antes de cargar el generador, utilizando  para  ello  herramientas  adecuadas  y nunca con martillo y cincel.

Art.  155.  -  En  los  establecimientos, en donde se realicen trabajos de soldadura eléctrica, será obligatorio el cumplimiento de lo siguiente:

1.  Las  masas  de  cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra así como uno de los conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será  admisible  la  conexión de uno de los polos del circuito de soldeo a estas  masas,  cuando  por  su  puesta a tierra no se provoquen corrientes errantes de intensidad riesgosa; en caso contrario, el circuito de  soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo.

2.  Aislar  la  superficie  exterior de los portaelectrodos a mano y en lo posible sus pinzas-agarre.

3. Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no  se  emplearán  tensiones superiores a 50 voltios o la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar  no  superará  los  90  voltios  en corriente alterna y los 150 voltios en corriente continua.  El  equipo  de soldadura deberá estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador.

4. Los trabajadores que efectúen este tipo de tareas  serán  provistos  de equipos y  elementos  de  protección  personal  los  cuales  reunirán  las características señaladas en el Capítulo 19.

Art. 156. - En los trabajos de soldadura eléctrica y  autógena  se  usarán pantallas con doble  mirilla,  una  de  cristal  transparente  y  la  otra abatible oscura, para facilitar el picado de la escoria y ambas fácilmente recambiables. En aquellos puestos de soldadura eléctrica que lo precisen y en los de soldadura con gas inerte, se  usarán  pantallas  de  cabeza  con atalaje graduado para su ajuste en la misma. Estas deberán ser de material adecuado preferentemente de poliéster reforzado con fibra de vidrio  o  en su defecto con fibra vulcanizada. Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en su  exterior,  con  el  fin  de evitar contactos accidentales con la pinza de soldar.

Art. 157. - En los establecimientos en los que  se  realicen  trabajos  de soldadura  y  corte  en espacios confinados, se deberá asegurar por medios mecánicos  una ventilación adecuada conforme lo establecido en el Capítulo 11  de  este  Reglamento.  Esta  comenzará  a  funcionar  antes  de que el trabajador entre al lugar y no cesará hasta que éste no se haya retirado.

Cuando el trabajador entre a un espacio confinado a través de  un  agujero de hombre u otra pequeña abertura, se lo proveerá de cinturón de seguridad y cable de vida, debiendo haber un observador en el  exterior  durante  el lapso que dure la tarea.

Cuando se interrumpan los trabajos se deberán  retirar  los  sopletes  del interior del lugar.

Art.  158.  -  En  los establecimientos en los que se realicen trabajos de soldadura y corte de recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, o en los que se hayan podido formar  gases  inflamables  se deberá limpiar perfectamente el recipiente y comprobar  por  procedimiento apropiado que no queden  gases  o  vapores  combustibles  en  el  mismo  o reemplazar  todo  el aire existente en él por un gas inerte o por agua. Si el  contenido  del recipiente es desconocido se lo tratará siempre como si hubiera contenido una sustancia explosiva o inflamable.

Art. 159. - Los trabajadores que  deban  desempeñar  tareas  en  ambientes sometidos a presiones distintas de la  atmosférica  deben  ser  protegidos para evitar daños a la salud.

1. Los tiempos de exposición a presiones superiores a la atmosférica y  la sucesión de períodos de trabajo y reposo se establecerán en función de  la presión absoluta. La descompresión será gradual y programada  para  evitar daño a la salud.

2. En conexión o a distancias prudenciales de los accesos y salidas de los lugares de trabajo en aire comprimido, cuando las presiones de trabajo  lo requieran, deben  instalarse  cámaras  de  descompresión  convenientemente diseñadas  y  operadas por personal competente. Tendrán espacio suficiente en  función  al  número  de  personas y asientos adecuados y dispondrán de medios de comunicación con el exterior y aberturas de observación. Tendrán relojes y  manómetros  confiables  con  grafo-registrador  y  calefactores regulados termostáticamente. Cuando estén  destinados  a  gran  número  de personas o a períodos de descompresión prolongados tendrán  ventilación  e instalaciones sanitarias adecuadas.

3. Los lugares  de  trabajo  con  aire  comprimido  deben  tener  adecuada ventilación en función del número de operarios y del  tipo  de  tarea.  El aire a proveer debe ser respirable, especialmente libre  de  aceite  y  la ventilación  debe reforzarse convenientemente cuando exista posibilidad de contaminación.

4. Las instalaciones de compresión que alimenten a los lugares de  trabajo en condiciones hiperbóricas, las fuentes de energía  que  utilicen  y  los conductos de alimentación de aire, deben contar con adecuadas reservas que aseguren la continuidad del mantenimiento de las presiones  necesarias  en caso de situaciones de emergencia.

Los conductos deberán tener en su descarga válvulas de retención.

5. El personal que trabaje en ambientes hiperbóricos debe ser seleccionado y  controlado periódicamente mediante exámenes de salud. Debe limitarse el tiempo  de  exposición  al  personal  no aclimatado y cuando la presión de trabajo sea elevada debe  proveerse  cámaras  de  recompresión  reservadas exclusivamente para el tratamiento de personas afectadas. Se  debe  contar con  un  servicio  médico  o  una  sala  de  primeros auxilios debidamente equipada y deben llevarse registros individuales del número  y  tiempo  de las exposiciones.

Capítulo 18. Protección contra incendios

Art.  160.  -  La  protección  contra  incendios  comprende el conjunto de condiciones de construcción,  instalación  y  equipamiento  que  se  deben observar  tanto  para  los  ambientes  como  para  los edificios, aún para trabajos fuera de éstos y en la medida en que las tareas los requieran.

Los objetivos a cumplimentar son:

1. Dificultar la iniciación de incendios

2. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.

3. Asegurar la evacuación de las personas.

4. Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de Bomberos.

5. Proveer las instalaciones de detección y extinción.

Cuando se utilice un edificio para usos diversos se aplicará a cada  parte y  uso  las protecciones que correspondan y cuando un edificio o parte del mismo cambie de uso, se cumplirán los requisitos para el nuevo uso.

La   autoridad   competente,   cuando  sea  necesario,  convendrá  con  la Superintendencia de Bomberos de la Policía  Federal,  la  coordinación  de funciones  que  hagan  al  proyecto,  ejecución  y  fiscalización  de  las protecciones contra incendios, en sus aspectos preventivos,  estructurales y activos.

En  relación  con  la  calidad  de  los   materiales   a   utilizar,   las características   técnicas   de    las    distintas    protecciones,    el dimensionamiento los métodos de cálculo, y los procedimientos para ensayos de laboratorio se tendrán en cuenta las normas y reglamentaciones vigentes y las dictadas o a dictarse por la  Superintendencia  de  Bomberos  de  la Policía Federal (S.B.P.F.).

La  autoridad  competente podrá exigir, cuando sea necesario, protecciones diferentes a las establecidas en este Capítulo.

En la ejecución de estructuras portantes y muros en general  se  emplearán materiales  incombustibles,  cuya  resistencia  al  fuego  se  determinará conforme a las tablas obrantes en el Anexo VII y  lo  establecido  en  las normas y reglamentaciones vigentes según lo establecido en el  Capítulo  5 de la presente Reglamentación.

Todo elemento que ofrezca una determinada resistencia al fuego deberá  ser soportado  por otros de resistencia al fuego igual o mayor. La resistencia al  fuego  de  un  elemento  estructural  incluye   la   resistencia   del revestimiento  que  lo protege y la del sistema constructivo del que forma parte.

Toda estructura que haya experimentado los efectos de un  incendio  deberá ser  objeto  de  una pericia técnica, a fin de comprobar la permanencia de sus  condiciones  de  resistencia  y  estabilidad antes de procederse a la rehabilitación  de la misma. Las conclusiones de dicha pericia deberán ser informadas a la autoridad  competente,  previa  aprobación  del  Organismo Oficial Específico.

Art.  161.  - Las definiciones de los términos técnicos utilizados en este Capítulo se encuentran detalladas en el Anexo VII.

Art.  162.  -  En  los  establecimientos  no  deberán  usarse  equipos  de calefacción u otras fuentes de calor en ambientes inflamables,  explosivos o  pulverulentos  combustibles,  los que tendrán además, sus instalaciones blindadas  a  efectos de evitar las posibilidades de llamas o chispas. Los tramos  de  chimenea  o  conductos  de  gases calientes deberán ser lo más cortos posibles y estarán separados por una distancia no menor de 1  metro de todo material combustible.

Las  cañerías  de  vapor, agua caliente y similares, deberán instalarse lo más alejadas posible  de  cualquier  material  combustible  y  en  lugares visibles tendrán carteles que  avisen  al  personal  el  peligro  ante  un eventual contacto.

Los  equipos  que  consuman  combustibles  líquidos  y  gaseosos,  tendrán dispositivos  automáticos  que  aseguren la interrupción del suministro de fluido cuando se produzca alguna anomalía.

El personal a cargo del mantenimiento y  operación  de  las  instalaciones térmicas deberá  conocer  las  características  de  las  mismas  y  estará capacitado para afrontar eventuales emergencias.

Art. 163. - En los establecimientos, las instalaciones eléctricas  estarán protegidas contra incendios según lo establecido en el Anexo VI.

Art. 164. - En las plantas de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos,  deberá  cumplirse con  lo  establecido en la Ley Nº 13.660 y su reglamentación, además de lo siguiente:

1.   Se  prohibe  el  manejo,  transporte  y  almacenamiento  de  materias inflamables  en  el interior de los establecimientos, cuando se realice en condiciones  inseguras  y  en  recipientes  que  no  hayan  sido diseñados especialmente para los fines señalados.

2. Se prohibe el almacenamiento de materias inflamables en los lugares  de trabajo, salvo en aquellos donde debido a la actividad  que  en  ellos  se realice, se haga necesario el uso de tales materiales. En ningún caso,  la cantidad almacenada en el lugar de trabajo  superará  los  200  litros  de inflamables de primera categoría o sus equivalentes.

3.  Se prohibe la manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables en aquellos locales situados encima o al lado de sótanos y fosas, a menos que tales  áreas  estén  provistas  de  ventilación  adecuada,  para evitar la acumulación de vapores y gases.

4. En los locales comerciales  donde  se  expendan  materias  inflamables, éstas deberán ser almacenadas en depósitos que cumplan con lo especificado en esta reglamentación.

5. En cada depósito no se permitirá almacenar cantidades superiores a  los 10.000 litros de inflamables de primera categoría o sus equivalentes.

6.  Queda  prohibida  la  construcción  de  depósitos  de  inflamables  en subsuelos de edificios y tampoco se admitirá que sobre dichos depósitos se realicen otras construcciones.

Art. 165. - Los depósitos de inflamables con capacidad hasta 500 litros de primera categoría o sus equivalentes, cumplimentarán lo siguiente:

1. Poseerán piso impermeable y estanterías antichisposas e incombustibles, formando cubeta  capaz  de  contener  un  volumen  superior  al  11O%  del inflamable depositado cuando éste no sea  miscible  en  agua  y  si  fuera miscible en agua, dicha capacidad deberá ser mayor del 120%.

2.  Si  la  iluminación  del  local  fuera artificial, la instalación será antiexplosiva.

3. La ventilación será natural mediante ventana con tejido arrestallama  o conductos.

4. Estarán equipados con matafuegos de clase y en cantidad apropiada.

Art.  166.  -  Los  depósitos  de inflamables con capacidad par más de 500 litros  y hasta 1000 litros de primera categoría o equivalentes, además de lo   especificado   precedentemente   deberán  estar  separados  de  otros ambientes, de la vía pública y linderos por una distancia no menor de tres metros, valor éste que se  duplicará  si  se  trata  de  separación  entre depósitos de inflamables.

Art.  167.  - Los depósitos de inflamables con capacidad para más de 1.000 litros  y  hasta  10.000  litros  de primera categoría o sus equivalentes, además  de  lo  especificado  en  el  artículo  165,   cumplimentarán   lo siguiente:

1. Poseerán dos  accesos  opuestos  entre  sí,  de  forma  tal  que  desde cualquier punto del depósito se pueda alcanzar uno de ellos, sin atravesar un presunto frente de fuego. Las  puertas  abrirán  hacia  el  exterior  y tendrán cerraduras que permitan abrirlas desde el interior, sin llave.

2. Además de lo determinado en el artículo 165, apartado 1, el piso deberá tener  pendiente hacia los lados opuestos a los medios de escape, para que en el eventual caso de derrame del líquido, se lo recoja con  canaletas  y rejillas  en  cada lado, y mediante un sifón ciego de 0,102 m. de diámetro se lo conduzca a un estanque subterráneo, cuya capacidad de almacenamiento sea por lo menos un 50% mayor que la del depósito. Como alternativa  podrá instalarse un interceptor de productos de capacidad adecuada.

3.  La  distancia mínima a otro ambiente, vía pública o lindero, estará en relación  con  la  capacidad  de  almacenamiento,  debiendo separarse como mínimo 3 metros para una capacidad de 100 litros,  adicionándose  1  metro por cada 100 litros o fracción adicional de aumento de  la  capacidad.  La distancia  de  separación  resultante  se  duplicará  entre  depósitos  de inflamables  y  en  todos  los  casos  esta  separación  estará  libre  de materiales combustibles.

4. La instalación de extinción deberá ser adecuada al riesgo.

Art.  168. - La equivalencia entre distintos tipos de líquidos inflamables es la siguiente: 1 litro de inflamable de primera categoría no miscible en agua, es igual a 2 litros de igual categoría miscible en agua y a su  vez, cada una de estas cantidades, equivale a 3 litros de inflamable similar de segunda categoría.

Art. 169. - En todos los lugares en que se depositen, acumulen, manipulen, o industrialicen explosivos o materiales combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fósforos,  encendedores de  cigarrillos  y  otro  artefacto  que  produzca  llama. El personal que trabaje  o  circule  por  estos  lugares, tendrá la obligación de utilizar calzado  con  suela y taco de goma sin clavar y sólo se permitirá fumar en lugares autorizados.

Las  sustancias  propensas a calentamiento espontáneo, deberán almacenarse conforme a sus  características  particulares  para  evitar  su  ignición, debiéndose adoptar las medidas preventivas que sean necesarias.

Para aquellas tareas que puedan originar o emplear fuentes de ignición, se adoptarán procedimientos especiales de prevención.

Los establecimientos mantendrán las áreas de trabajo limpias y  ordenadas, con  eliminación  periódica  de  residuos, colocando para ello recipientes incombustibles con tapa.

La distancia mínima entre la parte superior de las estibas y el techo será de 1 metro  y  las  mismas  serán  accesibles,  efectuando  para  ello  el almacenamiento en forma adecuada.

Cuando existan estibas de distintas clases de materiales,  se  almacenarán alternadamente las combustibles con las no combustibles.  Las  estanterías serán de material no combustible o metálico.

Art.  170.  -  Los  materiales  con que se construyan los establecimientos serán  resistentes  al  fuego  y  deberán  soportar  sin  derrumbarse   la combustión de los elementos  que  contengan,  de  manera  de  permitir  la evacuación de las personas.

En  los establecimientos existentes, cuando sea necesario, se introducirán las mejoras correspondientes.

Para  determinar  los materiales a utilizar deberá considerarse el destino que se dará a los edificios y los riesgos que se establecen  en  el  Anexo VII, teniendo en cuenta también la carga de fuego.

Art. 171. - Los sectores de  incendio,  excepto  en  garajes  o  en  casos especiales debidamente justificados a juicio de la  autoridad  competente, podrán abarcar como máximo una planta del establecimiento y cumplimentarán lo siguiente:

1.  Control  de  propagación  vertical,  diseñando  todas  las  conexiones verticales tales como conductos, escaleras, cajas de ascensores  y  otras, en forma tal que impidan el paso del fuego, gases o humo de un piso a otro mediante el uso de cerramientos o dispositivos adecuados. Esta disposición será aplicable también en el diseño de fachadas, en el sentido de  que  se eviten conexiones verticales entre los pisos.

2. Control de propagación horizontal, dividiendo el sector de incendio, de acuerdo  al  riesgo y a la magnitud del área en secciones, en las que cada parte deberá estar aislada de las  restantes  mediante  muros  cortafuegos cuyas aberturas de paso se cerrarán con puertas dobles de seguridad contra incendio y cierre automático.

3. Los sectores de incendio se separarán entre  sí  por  pisos,  techos  y paredes resistentes al fuego y  en  los  muros  exteriores  de  edificios, provistos  de  ventanas,  deberá  garantizarse  la eficacia del control de propagación vertical.

4.  Todo  sector  de  incendio  deberá comunicarse en forma directa con un medio de escape, quedando prohibida la evacuación de un sector de incendio a través de otro sector de incendio.

Art. 172. - Los medios de escape deberán cumplimentar lo siguiente:

1.  El trayecto a través de los mismos deberá realizarse por pasos comunes libres de obstrucciones y no estará entorpecido por locales o  lugares  de uso o destino diferenciado.

2. Donde los medios de escape puedan ser confundidos, se colocarán señales que indiquen la salida.

3. Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera u otro  medio  de escape, será obstruído o reducido en el ancho reglamentario.

La amplitud de los medios de escape, se  calculará  de  modo  que  permita evacuar simultáneamente los distintos locales que desembocan en él.

En caso de superponerse un medio de escape con el de entrada o  salida  de vehículos,  se  acumularán  los  anchos  exigidos.  En este caso habrá una vereda  de  O,6O  m.  de  ancho mínimo y de 0,12 m. a 0,18 m. de alto, que podrá ser reemplazada por una baranda.  No  obstante  deberá  existir  una salida de emergencia.

4.  Cuando  un  edificio  o  parte de él incluya usos diferentes, cada uso tendrá  medios   independientes   de   escape,   siempre   que   no   haya incompatibilidad  a  juicio  de  la  autoridad competente, para admitir un medio único de escape calculado en forma acumulativa.

No se considerará incompatibles el uso de viviendas con el de  oficinas  o escritorios. La vivienda para mayordomo, encargado, sereno o cuidador será compatible con cualquier uso, debiendo tener comunicación directa  con  un medio de escape.

5.  Las puertas que comuniquen con un medio de escape abrirán de forma tal que no reduzcan el ancho del mismo y serán  de  doble  contacto  y  cierre automático. Su resistencia al fuego será del mismo rango que la del sector más comprometido, con un mínimo de F. 30 (Anexo VII).

El  ancho  de pasillos, corredores, escaleras y situación de los medios de escape se calculará según lo establecido en el Anexo VII.

En lo referente a medios de egreso en espectáculos públicos,  se  adoptará lo establecido en el Código de  Edificación  de  la  Municipalidad  de  la Ciudad de Buenos Aires u otros municipios según corresponda, de acuerdo  a lo establecido en el Capítulo 5 de la presente reglamentación.

Art.  173.  - Las condiciones de situación, que constituyen requerimientos específicos  de  emplazamiento  y  acceso  a los edificios, conforme a las características del riesgo de  los  mismos,  se  cumplimentarán  según  lo establecido en el Anexo VII.

Art.  174.  -   Las   condiciones   de   construcción,   que   constituyen requerimientos constructivos que se relacionan con las características del riesgo  de los sectores de incendio, se cumplimentará según lo establecido en el Anexo VII.

Art.  175.  - Las condiciones de extinción, que constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los medios que faciliten la  extinción de  un  incendio  en  sus  distintas  etapas,  se  cumplimentarán según lo establecido en el Anexo VII.

Las condiciones generales y específicas relacionadas con los usos  de  los establecimientos,   riesgo,  situación,  construcción  y  extinción  están detalladas en el Anexo VII.

Art.  176.  -  La  cantidad  de  matafuegos  necesarios  en los lugares de trabajo,  se determinarán según las características y áreas de los mismos, importancia del riesgo, carga de fuego, clases de  fuegos  involucrados  y distancia a recorrer para alcanzarlos.

Las clases de fuegos se designarán con las letras A - B - C y D y son  las siguientes:

1. Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser madera, papel, telas, gomas, plásticos y otros.

2.  Clase  B:  Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros.

3.  Clase  C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica.

4. Clase D: Fuegos sobre  metales  combustibles,  como  ser  el  magnesio, titanio, potasio, sodio y otros.

Los  matafuegos  se  clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente  en  un  número  seguido  de  una letra, los que deberán estar inscriptos en el elemento con caracteres indelebles. El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada por la letra. Este potencial extintor será certificado por  ensayos  normalizados por instituciones oficiales.

En todos los casos deberá instalarse como mínimo  un  matafuego  cada  200 metros  cuadrados  de  superficie  a  ser protegida. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego será de 20 metros para fuegos de clase A y  15 metros para fuegos de clase B.

El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A, responderá a lo especificado en el Anexo VII e idéntico criterio se seguirá para fuegos de  clase B, exceptuando los que presenten una superficie mayor de 1 metro cuadrado.

Art. 177. - En aquellos  casos  de  líquidos  inflamables  (clase  B)  que presenten  una  superficie  mayor  de  1  metro  cuadrado, se dispondrá de matafuegos con  potencial  extintor  determinado  en  base  a  una  unidad extintora clase B por  cada  0,1  metro  cuadrado  de  superficie  líquida inflamable, con  relación  al  área  de  mayor  riesgo,  respetándose  las distancias máximas señaladas precedentemente.

Art.  178.  -  Siempre que se encuentren equipos eléctricos energizados se instalarán matafuegos de la clase C. Dado que el fuego será en  sí  mismo, clase  A  o B, los matafuegos serán de un potencial extintor acorde con la magnitud  de  los  fuegos clase A o B que puedan originarse en los equipos eléctricos y en sus adyacencias.

Art. 179. - Cuando  exista  la  posibilidad  de  fuegos  de  clase  D,  se contemplará cada caso en particular.

Art. 180. - Quedan  prohibidos  por  su  elevada  toxicidad  como  agentes extintores:  tetracloruro  de  carbono,  bromuro de metilo o similares. No obstante,  formulaciones  o  técnicas  de  aplicación  de otros compuestos orgánicos halogenados que sean  aceptables  a  criterio  de  la  autoridad competente, podrán utilizarse.

Art.  181. - Corresponderá al empleador incrementar la dotación de equipos manuales, cuando la magnitud del riesgo  lo  haga  necesario,  adicionando equipos  de  mayor capacidad según la clase de fuego, como ser motobombas, equipos semifijos y otros similares.

Art. 182. - Corresponderá al empleador la responsabilidad  de  adoptar  un sistema  fijo  contra  incendios  con agente extintor que corresponda a la clase de fuego involucrada en función del riesgo a proteger.

Art.  183.  -  El  cumplimiento  de  las exigencias que impone la presente reglamentación en lo relativo a  satisfacer  las  normas  vigentes  deberá demostrarse  en  todos y cada uno de los casos mediante la presentación de certificaciones   de   cumplimiento   de  normas  emitidas  por  entidades reconocidas por la autoridad competente.

La  entidad  que  realice  el  control  y  otorgue certificaciones, deberá identificarse en todos los casos responsabilizándose de  la  exactitud  de los datos indicados, que individualizan a cada elemento.

La  autoridad  competente  podra  exigir  cuando  lo crea conveniente, una demostración práctica sobre el estado y funcionamiento de los elementos de protección contra incendio. Los establecimientos deberán tener indicado en sus locales y en forma bien visible la carga de fuego de  cada  sector  de incendio.

Art. 184. - El empleador que  ejecute  por  sí  el  control  periódico  de recargas y reparación  de  equipos  contra  incendios,  deberá  llevar  un registro de inspecciones y  las  tarjetas  individuales  por  equipos  que permitan verificar el correcto mantenimiento y condiciones de los mismos.

Art. 185. - Cuando  los  equipos  sean  controlados  por  terceros,  éstos deberán  estar  inscriptos  en  el  registro   correspondiente,   en   las condiciones que fije la autoridad competente, conforme a lo establecido en el artículo 186 de la presente reglamentación.

Art. 186. - Todo fabricante de elementos o equipos contra incendios deberá estar registrado como tal en el Ministerio de Trabajo.

El  Ministerio de Trabajo mantendrá actualizado un Registro de Fabricantes de  Elementos o Equipos Contra Incendios, complementado con un Registro de Servicios y Reparación de Equipos Contra Incendios.

Art. 187. - El empleador tendrá  la  responsabilidad  de  formar  unidades entrenadas en la lucha contra el fuego. A tal efecto deberá capacitar a la totalidad o parte de su personal y el mismo será instruído  en  el  manejo correcto  de  los distintos equipos contra incendios y se planificarán las medidas  necesarias  para  el  control  de  emergencias y evacuaciones. Se exigirá  un registro donde consten las distintas acciones proyectadas y la nómina del personal afectado a las mismas. La intensidad del entrenamiento estará relacionada con los riesgos de cada lugar de trabajo.

Título VI. Protección Personal del Trabajador

Capítulo 19. Equipos y elementos de protección personal

Art. 188. - Todo fabricante de equipos y elementos de protección  personal del trabajador, deberá estar inscripto en el registro  que  a  tal  efecto habilitará el Ministerio  de  Trabajo.  Sin  dicho  requisito,  no  podrán fabricarse  ni  comercializarse equipos y elementos de protección personal que hagan al cumplimiento de la presente Reglamentación. Estos responderán en su fabricación y ensayo a las recomendaciones técnicas  vigentes  según lo establecido en el artículo 5º.

Los fabricantes de  equipos  y  elementos  de  protección  personal  serán responsables, en caso de comprobarse que producido un  accidente,  ese  se deba a deficiencias del equipo o elementos utilizados.

La  determinación  de  la  necesidad  de  uso  de  equipos  y elementos de protección personal, su aprobación interna, condiciones de  utilización  y vida útil, estará a cargo  del  responsable  del  Servicio  de  Higiene  y Seguridad en el trabajo, con la participación del Servicio de Medicina del trabajo en lo que se refiere al área de su competencia.

Una vez determinada la  necesidad  del  uso  de  equipos  y  elementos  de protección  personal,  su  utilización  será  obligatoria  de acuerdo a lo establecido  en  el  artículo  10 de la ley 19587. El uso de los mismos no ocasionará nuevos riesgos.

Art.  189.  - Los equipos y elementos de protección personal, serán de uso individual  y  no  intercambiables cuando razones de higiene y practicidad así  lo  aconsejen.  Queda  prohibida  la  comercialización  de  equipos y elementos recuperados o usados, los que deberán ser destruídos al  término de su vida útil.

Art.  190.  -  Los equipos y elementos de protección personal, deberán ser proporcionados  a  los  trabajadores  y  utilizados por éstos, mientras se agotan todas  las  instancias  científicas  y  técnicas  tendientes  a  la aislación o eliminación de los riesgos.

Art. 191. - La ropa de trabajo cumplirá lo siguiente:

1.  Será de tela flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a las condiciones del puesto de trabajo.

2. Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.

3.  Siempre  que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean largas, ajustarán adecuadamente.

4.  Se  eliminarán  o  reducirán en lo posible, elementos adicionales como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia  arriba,  cordones  y otros, por razones higiénicas y para evitar enganches.

5.  Se  prohibirán  el  uso  de  elementos  que  puedan originar un riesgo adicional  de  accidente como ser: corbatas, bufandas, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos y otros.

6.  En  casos  especiales  la  ropa  de  trabajo será de tela impermeable, incombustible, de abrigo o resistente a substancias agresivas,  y  siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas, cinturones  anchos  y  otros  elementos  que  puedan  ser necesarios.

Art.  192.  -  La  protección  de  la  cabeza, comprenderá, cráneo, cara y cuello, incluyendo en caso necesario la específica de ojos y oídos. En los lugares  de  trabajo,  en que los cabellos sueltos puedan originar riesgos por su proximidad a  máquinas  o  aparatos  en  movimiento,  o  cuando  se produzca  acumulación de substancias peligrosas o sucias, será obligatorio la cobertura de los mismos con  cofias,  redes,  gorros,  boinas  u  otros medios adecuados, eliminándose los  lazos,  cintas  y  adornos  salientes. Siempre que el trabajo determine exposiciones constantes al sol, lluvia  o nieve, deberá proveerse cubrecabezas adecuados.

Cuando existan riesgos de golpes, caídas,  o  de  proyección  violenta  de objetos sobre  la  cabeza,  será  obligatoria  la  utilización  de  cascos protectores. Estos podrán ser con ala completa a su alrededor o con visera en  el frente únicamente, fabricados con material resistente a los riesgos inherentes  a la tarea, incombustibles o de combustión muy lenta y deberán proteger  al  trabajador  de  las   radiaciones   térmicas   y   descargas eléctricas.

Art.  193.  - Las pantallas contra la proyección de objetos deberán ser de material transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones o de malla metálica fina,  provistas  de  un  visor  con  cristal  inastillable.  Las utilizadas  contra  la  acción  del calor serán de tejido aluminizado o de materiales   aislantes   similares,   reflectantes   y  resistentes  a  la temperatura que deban soportar. Para la protección contra las  radiaciones en  tareas de horno y fundición, éstos tendrán además visores oscuros para el filtrado de las radiaciones.