ORDENANZA N° 36973/ 81

MODIFICACIÓN DE DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN Y DE PLANEAMIENTO URBANO SOBRE NORMAS CONTRA INCENDIO.

Buenos Aires, 31/08/1981

Visto el Expediente N° 167.658/76, relacionado con el estudio realizado sobre las normas contra incendio, y

CONSIDERANDO:

Que de las conclusiones del mismo surge la necesidad de introducir conceptos más modernos en la materia, adoptados por otros países líderes en la especialidad, que tienden entre otras cosas a dificultar la gestación de incendios, atenuar los inconvenientes que se originan cuando se produce el siniestro y facilitar el acceso y las tareas de extinción a cargo del personal de bomberos;

Que también han sido revisadas y actualizadas las llamadas “Prevenciones contra Incendio" denominadas ahora "Condiciones", agregándose algunas otras referidas en especial a edificios de gran altura, y las normas relativas a inflamables a fin que éstas sean más acordes con la situación real respecto de su tenencia y manipuleo y con las exigencias en materia de protección estructural;

Que para lograr un mejor ordenamiento de tipo administrativo, se adecuan las disposiciones que legislan en este aspecto sin desvirtuar el cometido de cada uno de los Entes intervinientes: la Municipalidad en la función de policía de la construcción velando para que los responsables adopten los recaudos tendientes a dotar de las indispensables condiciones de seguridad para el resguardo de personas y bienes y la Superintendencia de Bomberos como organismo operativo de la especialidad, asesor de la Municipalidad;

Que a los efectos de implementar una reglamentación integral, deben compatibilizarse las reglamentaciones contenidas en los Códigos de la Edificación y de Planeamiento Urbano;

Por ello, atento lo expuesto en los precedentes informes por los organismos técnicos intervinientes y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y en uso de las atribuciones conferidas, por las Leyes Nros. 21.314 (B. M. N° 15.270) y 21.557 (B. M. N° 15.500),

El Intendente Municipal

Sanciona y Promulga con Fuerza de

ORDENANZA:

Artículo 1°.- Modifícanse los siguientes artículos del Código de la Edificación:

1.3.2 - AD 630.4

2.2.3.1 (Ordenanza N° 35.072 - Anexo I - B.M. N° 16.074)

4.7.3.1; 4.7.3.2 - AD 630.33

4.12.1.0; 4.12.1.1; 4.12.1.2; 4.12.2.0; 4.12.2.1; 4.12.2.2; 4.12.2.3; 4.12.3 - AD 630.49

7.2.1.6 - AD 630.82

7.2.13.2 AD 630.88

7.6.1.9. AD 630.112

7.7.1.6; 7.7.1.7 - AD 630.113

7.7.2.3 AD 630.114

7.7.3.2 - AD 630.115

7.7.4 - AD 630.116,

los que quedan redactados según se consigna en el Anexo I que para todos sus efectos forma parte de esta Ordenanza.

Art. 2°.- Créanse los siguientes artículos del Có¬digo de la Edificación:

4.12.1.3; 4.12.1.4; 4.12.1.5; 4.12.1.6; 4.12.1.7;

4.12.4 - AD 630.49,

los que ruedan redactados según se consigna en el Anexo I.

Art. 3°.- Anúlanse los artículos 4.12.3 AD 630.49 "Intervención de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal"; 5.11.10.2 "Cañerías y bocas de incendio” AD 630.71 y 5.11.10.3 "Matafuegos" AD 630.71 del aludido texto legal.

Art. 4°.- Modifícanse el inciso c) del parágrafo 1.2.1.1 del Capítulo 1.2 - AD 610.4 y el art. 527 - AD 610.17 del Código de Planeamiento Urbano, los que quedan redactados según se consigna en el Anexo II.

Art. 5°.- Las disposiciones de esta Ordenanza entrarán en vigor a los ciento ochenta días corridos de la fecha de su publicación.

Art. 6°.- Fíjase como único plazo el 2 de enero de 1982 para aquellas actividades que configuren “Depósito de Inflamables y/o de Combustibles", para adecuar edificios e instalaciones existentes a las prescripciones de esta Ordenanza, vencido el cual la Municipalidad podrá disponer la aplicación de las multas reiteradas automáticamente, establecidas por la Ordenanza N° 35.470 (B. M. N° 16.192) o la clausura, si a su juicio las circunstancias así lo aconsejaran. Podrán proponerse no obstante, soluciones alternativas de parte de los responsables.

Art. 7°.- La presente Ordenanza será refrendada por los señores Secretarios de Obras Públicas y de Gobierno.

Art. 8°.- Dése al Registro Municipal, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina y remítase para su conocimiento y demás efectos, al Consejo de Planificación Urbana, a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro y a la Subsecretaría de Inspección General

PARA CONSULTAR LOS ANEXOS, VER EL BOLETÍN MUNICIPAL N° 16.614.

ORDENANZA N° 45425/91

LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR O EN ESTADO DE EXCAVACIÓN DEBERAN CONTAR CON LOS MEDIOS EXIGIDOS DE SALIDAS PARA INCENDIOS.

Buenos Aires, 22/11/1991

Artículo 1° - A partir de la promulgación de la presente ordenanza todos los edificios a construir o aquellos que se encuentren en estado de excavación y/o preparación de fundaciones deberán contar con los medios exigidos de salidas pero incendio, denominados "escaleras", de acuerdo a las siguientes generalidades: 
1.1 Los acabados y revestimientos en todos los medios exigidos de salida deberán ser incombustibles

1.2 Todo edificio de dos (2) pisos altos o más, deberá contar con caja de escalera; en viviendas residenciales colectivas esta exigencia será a partir de los 12 metros de altura.

1.3 Todo edificio que posea más de 30 metros de altura destinado a vivienda-residencia colectiva y más de 12 metros de altura para el resto de los usos, contará con antecámara para acceder a la caja de escalera. Esta antecámara tendrá puerta de cierre automático en todos los niveles, asegurando la no contaminación de la caja, utilizando un sistema que evite el ingreso de los productos de la combustión misma.

1.4 Las escaleras serán construidas en tramos rectos, no admitiéndote las denominadas compensadas, debiendo poseer en todos los casos las respectivas barandas pasamanos.

1.5 La escalera deberá conducir en continuación directa a través de los pisos a los cuales sirve, quedando interrumpida en el piso bajo, en cuyo nivel comunicará con la vía pública.

1 .6 La escalera será construida en material incombustible y contenida entre muros resistentes al fuego acorde con el mayor riesgo y la mayor carga de fuego que contenga el edificio.

1.7 El acceso a la caja será a través de puertos, doble contacto con una resistencia al fuego de igual rango que el de los muros de la misma. Las puertas abrirán en el sentido de la evacuación sin invadir el ancho de paso y tendrán cierre automático.

1.8 La caja deberá estar libre de obstáculo, no permitiéndose a través de ella el acceso a ningún tipo de servicios tales como: armario para útiles de limpieza, aberturas para conductos de incinerador y/o compactador, hidrantes y otros.

1.9 La caja deberá estar claramente señalizada e iluminada; esta iluminacíon puede ser del tipo natural, siempre y cuando no sea afectada por un posible frente de fuego. Sin perjucio de ello, contará con iluminacíon de emergencia para facilitar la evacuación.

1.10 La caja de escalera no podrá comunicarse con ningún montante de servicios, ni esta última correrá por el interior de la misma. Cuando las montantes se hallen en comunicación con un medio exigido de salida (pasillo), deberá poseer puerta resistente al fuego de doble contacto, de rango no inferior a F.30 y acorde a la carga de fuego circundante. Las cajas de servicios que se deriven de las mismas deberán poseer tapas blindadas. Las montantes deberán sectorizarse en cada piso.

1.11 Las puertas que conforman caja, poseerán cerraduras sin llave ni picaportes fijos, trabas, etc., dado que deberán permitir en todos los niveles, inclusive en planta baja, el ingreso y egreso a la vía de escape sin impedimento. Cuando por razones de seguridad física, requieran un cierre permanente, podrán utilizarse sistemas adecuados tipos barral antipánico, que permitan el acceso desde los distintos niveles al medio exigido de evacuación e impida su regreso.

Art. 2° - En lo que se refiere a los edificios existentes, las generalidades a cumplir son las siguientes: 
2.1 Todos los edificios existentes en principio, deberán cumplir las exigencias provistas en "medios exigidos de salida" para edificios a construir.

2.2 En caso de no poder dar estricto cumplimiento a lo inserto en el inciso anterior deberán:

1. Cuando cualquiera de los medios exigidos de salida posean elementos constitutivos y/o decorados combustibles, deberán ser reemplazados indefectiblemente por otros de características incombustibles. 
2. Deberán acreditar que las puertas que separan los pasillos de las unidades, aseguren una resistencia al fuego, acorde con el uso y el riesgo.

3. Las montantes de servicios deberán sectorizarse con materiales incombustibles y a nivel de cada piso, logrando su hermeticidad.

4. Los medios de escape, horizontales y verticales, deberán poseer iluminacíon de emergencia para facilitar la evacuación.

5. Si es posible se incorporará a los pasillos, un sistema de ventilación adecuado, para disminuir la posibilidad de que el humo invada la escalera.

2.3 En caso que alguna de las especificaciones no puedan concretarse, se podrá presentar una alternativa para cada caso cada caso en particular, la que será estudiado y aprobada por el organismo municipal competente. 
Art. 3° - Para los edificios comprendidos en el artículo 1° se otorga un plazo de 120 días a partir de la fecha de promulgación de la ordenanza, para ratificar o rectificar los planos ante la Dirección General de Fiscalización de 0bras y Catastro de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 4° - Para los edificios comprendidos en el artículo 2°, puntos 2.1 y 2.2, se otorga un plazo de 360 días para cumplir con las disposiciones establecidas. Para los comprendidos en el punto 2.3. se otorga un plazo de 180 días para presentar el problema ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de encontrar Ia solución al problema, una vez hallada la misma tendrá 360 días para ejecutar la obra necesaria.

Art. 5° - Deróganse las Ordenanzas Nros. 38.302 y 37.141, sobre el mismo tema.

Art. 6° - Comuníquese, etcétera.

CÓDIGO HABILITACIONES

CAPITULO S/LOCALES DE BAILE

10.2.3 Estos locales se ajustarán a los siguientes requisitos especiales:

a) No podrán funcionar hasta contar con el certificado de habilitación respectivo. Para el otorgamiento del mismo, se requerirá una certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, para la verificación del completo cumplimiento de la normativa de la Ley N° 19.587.

La certificación deberá ser renovada anualmente, y ante refacciones o cambios en el local, que puedan afectar las condiciones de seguridad aprobada por la certificación de la Repartición habilitada para ello.

(Conforme texto Art. 1° de la Ordenanza N° 50.250, B.M. 20.206, con la supresión dispuesta por el Art. 1° de la Ordenanza N° 50.848, BOCBA 58)

ORDENANZA MUNICIPAL 50.250

MODIFICA EL ARTÍCULO 10.2.3, INCISO A) DEL CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES - LOCALES DE BAILE - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO - CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BOMBEROS DE LA POLICÍA FEDERAL.

Buenos Aires, 08/12/1995.

El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires Sanciona con Fuerza de

ORDENANZA

Artículo 1° - Modifícase el artículo 10.2.3, inciso a) del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Ordenanza N° 33.266, B.M. N° 17.226) que quedará redactado de la siguiente manera:

10.2.3: Estos locales se ajustarán a los siguientes requisitos especiales:

a) No podrán funcionar hasta contar con el certificado de habilitación respectivo. Para el otorgamiento del mismo, se requerirá una certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, para la verificación del completo cumplimiento de la normativa de la Ley N° 19.587.

La certificación deberá ser renovada anualmente, y ante refacciones o cambios en el local, que puedan afectar las condiciones de seguridad aprobada por la certificación de la Repartición habilitada para ello.

Ante la falta de cumplimiento de estas condiciones, se determinará la inmediata clausura del local en infracción, por medio del organismo de competencia.

Articulo 2° - Comuníquese, etcétera.

NOTA : EL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS ES DE 1 (UNO) AÑO.-

ORDENANZA N° 50848/96

SUPRÍMESE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 1° DE LA ORDENANZA N° 50.250 INCORPORASE ARTICULO 57 BIS AL RÉGIMEN DE PENALIDADES E INCLUYASE EL MISMO EN EL ANEXO I DE LA ORDENANZA N° 44.483

Buenos Aires, 19/09/1996

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Art. 1° - Suprímese el último párrafo del Artículo 1° de la Ordenanza N° 50.250 (B.M. N° 20.206).

Art. 2° - Incorpórase al Régimen de Penalidades (Ordenanza N° 39.874 AD 140.5) el Artículo 57 bis con el siguiente texto: "Artículo 57 bis: Las infracciones a lo dispuesto por la Ordenanza N° 50.250 (B.M. N° 20.206) con 1.000 a 5.000 unidades fijas de multa y clausura de 15 a 30 días la primera vez; con 2.000 a 10.000 unidades fijas de multa y clausura de 30 a 60 días la segunda infracción; y 4.000 a 20.000 unidades fijas de multa y clausura definitiva con pérdida de la habilitación, en el caso de tercera infracción.

En los casos de primera y segunda infracción, será requisito indispensable para la apertura del local luego de vencido el plazo de clausura, haber cumplimentado lo dispuesto por la Ordenanza N° 50.250".

Art. 3° - Inclúyase en el Anexo I de la Ordenanza N° 44.483 (AD 140.16) el artículo 57 bis sancionado en la presente Ordenanza.

Art. 4° - Comuníquese, etc.

ORDENANZA N° 50848/96

SUPRÍMESE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 1° DE LA ORDENANZA N° 50.250 INCORPORASE ARTICULO 57 BIS AL RÉGIMEN DE PENALIDADES E INCLUYASE EL MISMO EN EL ANEXO I DE LA ORDENANZA N° 44.483

Buenos Aires, 19/09/1996

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Art. 1° - Suprímese el último párrafo del Artículo 1° de la Ordenanza N° 50.250 (B.M. N° 20.206).

Art. 2° - Incorpórase al Régimen de Penalidades (Ordenanza N° 39.874 AD 140.5) el Artículo 57 bis con el siguiente texto: "Artículo 57 bis: Las infracciones a lo dispuesto por la Ordenanza N° 50.250 (B.M. N° 20.206) con 1.000 a 5.000 unidades fijas de multa y clausura de 15 a 30 días la primera vez; con 2.000 a 10.000 unidades fijas de multa y clausura de 30 a 60 días la segunda infracción; y 4.000 a 20.000 unidades fijas de multa y clausura definitiva con pérdida de la habilitación, en el caso de tercera infracción.

En los casos de primera y segunda infracción, será requisito indispensable para la apertura del local luego de vencido el plazo de clausura, haber cumplimentado lo dispuesto por la Ordenanza N° 50.250".

Art. 3° - Inclúyase en el Anexo I de la Ordenanza N° 44.483 (AD 140.16) el artículo 57 bis sancionado en la presente Ordenanza.

Art. 4° - Comuníquese, etc.